## MANUTENÇÃO - TAREFAS
Anexo 9
|  |  | PLANO DE MANUTENÇÃO - TAREFAS |  |  |  | ANO: | VERSÃO:
Nº | SISTEMA | EQUIPAMENTO | TAREFA | EXECUTANTE | PERIODICIDADE | DESCRIÇÃO
1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA | BLOCOS AUTÓNOMOS DE ILUMINAÇÃO | 1. ESTADO GERAL | MA | 3M | 1. VERIFICAR ESTADO GERAL.
|  |  | 2. LIMPEZA | MA | 3M | 2. EFECTUAR LIMPEZA EXTERIOR.
|  |  | 3. SIMULAR FALHA CORRENTE - 15" | MA | 3M | 3. SIMULAR FALHA DE CORRENTE E VERIFICAR QUE AS LUZES ACENDEM NO MÁXIMO EM 15 SEGUNDOS.
|  |  | 4. SIMULAR FALHA CORRENTE - 90' | MA | A | 4. SIMULAR FALHA DE CORRENTE E VERIFICAR QUE A LUZ SE MANTÉM ACESA DURANTE 90 MINUTOS NO MÍNIMO.
2 | REDE DE INCÊNDIO ARMADA | CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1. CONTROLO ESTANQUEIDADE | MA | Q | 1. CONTROLO DA ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS.
|  |  | 2. CONTROLO VISUAL | MA | Q | 2. CONTROLO VISUAL DO ESTADO DAS VÁLVULAS.
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | Q | 3. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
|  |  | 4. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | 4. ABRIR E FECHAR AS VÁLVULAS DO CIRCUITO.
|  |  | 5. CONTROLO PRESSÃO | MA | Q | 5. CONTROLO DA PRESSÃO DE ÁGUA COM TODAS AS VÁLVULAS FECHADAS.
|  |  | 6. PURGA CIRCUITO | MA | 3M | 6. PURGA DO CIRCUITO NA VÁLVULA MENOS DESFAVORÁVEL (MAIS ALTA E/OU MAIS DISTANTE DAS BOMBAS).
|  |  | 7. CONDIÇÃO FÍSICA | MA | Q | 7. CONTROLO DO ESTADO FÍSICO DAS PARTES DOS ENCANAMENTOS EXPOSTOS OU SUJEITOS A AGRESSÕES DIVERSAS.
|  |  | 8. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | MA | Q | 8. CONTROLO DAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIAS PARA A OPERAÇÃO DOS CIRCUITOS.
|  |  | 9. ORGÃOS DE CONTROLO | MA | Q | 9. VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS DE CONTROLO.
|  |  | 10. ORGÃOS DE FIXAÇÃO | MA | Q | 10. VERIFICAR O ESTADO DOS ORGÃOS DE FIXAÇÃO DOS ENCANAMENTOS À VISTA.
3 |  | CARRETÉIS | 1. CONTROLO ESTANQUEIDADE | MA | Q | 1. CONTROLO DA ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS.
|  |  | 2. CONTROLO VISUAL | MA | Q | 2. CONTROLO VISUAL DAS VÁLVULAS E DO ESTADO DA MANGUEIRA.
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | Q | 3. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
|  |  | 4. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | 4. ABRIR E FECHAR AS VÁLVULAS DO CIRCUITO.
|  |  | 5. CONTROLO PRESSÃO | MA | Q | 5. CONTROLO DA PRESSÃO DE ÁGUA COM TODAS AS VÁLVULAS FECHADAS.
|  |  | 6. CONDIÇÃO FÍSICA | MA | Q | 6. CONTROLO DO ESTADO FÍSICO DAS PARTES EXPOSTAS OU SUJEITAS A AGRESSÕES DIVERSAS.
|  |  | 7. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | MA | Q | 7. CONTROLO DAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO DO CARRETEL.
|  |  | 8. ORGÃOS DE CONTROLO | MA | Q | 8. CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS DE CONTROLO.
|  |  | 9. OBSTRUÇÃO | MA | Q | 9. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR A MANOBRA DO CARRETEL.
|  |  | 10. ORGÃOS DE FIXAÇÃO | MA | Q | 10. VERIFICAR O ESTADO DOS ORGAOS DE FIXAÇÃO.
|  |  | 11. LIMPEZA | MA | 6M | 11. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 12. ESTICAR/ENROLAR MANGUEIRAS | MA | 6M | 12. ESTICAR/ENROLAR AS MANGUEIRAS DOS CARRETEIS.
4 |  | HIDRANTES | 1. ESTADO GERAL | MA | Q | 1. CONTROLO DO ESTADO.
|  |  | 2. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | 2. ABRIR E FECHAR AS VÁLVULAS VERIFICANDO QUE TEM ÁGUA.
|  |  | 3. OBSTRUÇÃO | MA | Q | 3. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR O SEU ACESSO.
5 |  | BOCAS-DE-INCÊNDIO ARMADAS | 1. CONTROLO ESTANQUEIDADE | MA | Q | 1. CONTROLO DA ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS.
|  |  | 2. CONTROLO VISUAL | MA | Q | 2. CONTROLO DO ESTADO FÍSICO DAS AGULHETAS E DA MANGUEIRA.
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | Q | 3. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
|  |  | 4. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | 4. MANOBRAR AS VÁLVULAS DO CIRCUITO.
|  |  | 5. CONTROLO PRESSÃO | MA | Q | 5. CONTROLO DA PRESSÃO DE ÁGUA COM TODAS AS VÁLVULAS FECHADAS.
|  |  | 6. CONDIÇÃO FÍSICA | MA | Q | 6. CONTROLO DO ESTADO FÍSICO DAS PARTES EXPOSTAS OU SUJEITAS A AGRESSÕES DIVERSAS.
|  |  | 7. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | MA | Q | 7. CONTROLO DAS FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO DA RIA.
|  |  | 8. ORGÃOS DE CONTROLO | MA | Q | 8. CONTROLAR O FUNCIONAMENTO DOS ORGÃOS DE CONTROLO.
|  |  | 9. OBSTRUÇÃO | MA | Q | 9. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR A MANOBRA DAS MANGUEIRAS.
|  |  | 10. MONTAR/DESMONTAR MANGUEIRAS | MA | Q | 10. MONTAR/DESMONTAR AS MANGUEIRAS NAS BOCAS QUE NÃO ESTEJAM PERMANENTEMENTE ARMADAS.
|  |  | 11. ORGÃOS FIXAÇÃO | MA | Q | 11. VERIFICAR O ESTADO DOS ORGÃOS DE FIXAÇÃO DOS ENCANAMENTOS À VISTA.
|  |  | 12. LIMPEZA | MA | 6M | 12. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 13. ESTICAR/ENROLAR MANGUEIRAS | MA | 6M | 13. ESTICAR/ENROLAR MANGUEIRAS.
|  |  | 14. ENSAIO CAUDAL | MA | A | 14. ENSAIO DE CAUDAL.
6 | COMPARTIMENTAÇÃO | PASSAGEM DE CONDUTAS TÉCNICAS | 1. VERIFICAR PASSAGENS | MA | M | 1. VERIFICAR QUE TODAS AS PASSAGENS ESTÃO CORRECTAMENTE SELADAS.
7 |  | DISPOSITIVOS DE OBTURAÇÃO DE CONDUTAS | 1. MANOBRA | MA | 3M | 1. EFECTUAR MANOBRA E DEIXAR NA POSIÇÃO INICIAL.
|  |  | 2. FECHO | MA | 3M | 2. REALIZAR FECHO POR ACCIONAMENTO À DISTÂNCIA.
8 | SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | 1. POSICIONAMENTO SINAIS | MA | S | 1. VERIFICAR O POSICIONAMENTO DOS SINAIS.
|  |  | 2. VISIBILIDADE | MA | S | 2. VERIFICAR QUE OS SINAIS SE ENCONTRAM VISÍVEIS DE TODOS OS LOCAIS QUE POSSAM SER VISTOS.
|  |  | 3. ESTADO | MA | S | 3. CONTROLAR O ESTADO DOS SINAIS.
|  |  | 4. LIMPEZA | MA | 6M | 4. EFECTUAR LIMPEZA.
9 |  | SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 1. POSICIONAMENTO SINAIS | MA | S | 1. VERIFICAR O POSICIONAMENTO DOS SINAIS.
|  |  | 2. VISIBILIDADE | MA | S | 2. VERIFICAR QUE OS SINAIS SE ENCONTRAM VISÍVEIS DE TODOS OS LOCAIS QUE POSSAM SER VISTOS.
|  |  | 3. ESTADO | MA | S | 3. CONTROLAR O ESTADO DOS SINAIS.
|  |  | 4. LIMPEZA | MA | 6M | 4. EFECTUAR LIMPEZA.
|  |  | 5. LOCALIZAÇÃO MEIOS INTERVENÇÃO | MA | S | 5. VERIFICAR QUE OS MEIOS DE INTERVENÇÃO ASSINALADOS ESTÃO NOS LOCAIS ASSINALADOS.
10 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1. POSICIONAMENTO SINAIS | MA | S | 1. VERIFICAR O POSICIONAMENTO DOS SINAIS.
|  |  | 2. VISIBILIDADE | MA | S | 2. VERIFICAR QUE OS SINAIS SE ENCONTRAM VISÍVEIS DE TODOS OS LOCAIS QUE POSSAM SER VISTOS.
|  |  | 3. ESTADO | MA | S | 3. CONTROLAR O ESTADO DOS SINAIS.
|  |  | 4. LIMPEZA | MA | 6M | 4. EFECTUAR LIMPEZA.
|  |  | 5. VALIDAÇÃO DA INDICAÇÃO | MA | S | 5. VERIFICAR QUE OS SINAIS NÃO INDUZEM INTERPRETAÇÕES DUVIDOSAS OU ERRADAS.
11 |  | INSTRUÇÕES ESCRITAS | 1. POSICIONAMENTO INSTRUÇÕES | MA | S | 1. VERIFICAR O POSICIONAMENTO DAS INSTRUÇÕES.
|  |  | 2. ESTADO | MA | S | 2. CONTROLAR O ESTADO DAS INSTRUÇÕES
|  |  | 3. LIMPEZA | MA | 6M | 3. EFECTUAR LIMPEZA.
|  |  | 4. VALIDAÇÃO INSTRUÇÕES | MA | S | 4. VERIFICAR QUE AS INSTRUÇÕES NÃO INDUZEM INTERPRETAÇÕES DUVIDOSAS OU ERRADAS.
12 | EXTINTORES | EXTINTORES PORTÁTEIS | 1. INSPECÇÃO VISUAL | MA | S | 1. INSPECÇÃO VISUAL.
|  |  | 2. INSPECÇÃO GERAL | EP | S | 2. INSPECÇÃO GERAL E REGISTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS.
|  |  | 3. PROVA HIDROSTÁTICA | EP | 0 | 3. PROVA HIDROSTÁTICA (DE 5 EM 5 ANOS OU QUANDO APRESENTE DEFORMAÇÕES VISÍVEIS).
|  |  | 4. RECARGA | EP | O | 4. RECARGA (QUANDO NECESSÁRIO OU EM CONJUNTO COM AS TAREFAS 2 E 6).
|  |  | 5. ENSAIO | EP | O | 5. ENSAIO DE FUNCIONAMENTO (EM ACÇÃO DE TREINO).
13 | GERADOR DE EMERGÊNCIA | MOTOR DE COMBUSTÃO | 1. LIMPEZA | MA | M | 1. LIMPEZA EXTERIOR.
|  |  | 2. VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO | MA | M | 2. VERIFICAR VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO.
|  |  | 3. RUÍDOS, FRICÇÕES E VIBRAÇÕES | MA | M | 3. CONTROLAR RUÍDOS ANORMAIS, FRICÇÕES E VIBRAÇÕES.
|  |  | 4. ISOLAMENTO E ÓLEO LUBRIFICAÇÃO | MA | M | 4. VERIFICAR ESTADO DE ISOLAMENTO E NIVEL DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO.
|  |  | 5. CARGA | MA | M | 5. VERIFICAR A CARGA COM APARELHOS DE MEDIDA.
|  |  | 6. ÓLEO LUBRIFICAÇÃO | MA | M | 6. VERIFICAR NIVEL DE ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO.
|  |  | 7. RESISTÊNCIAS AQUECIMENTO | MA | M | 7. VERIFICAR QUE ESTÃO ESTABELECIDAS AS RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO.
|  |  | 8. ARRANQUE | MA | M | 8. EFECTUAR UM ARRANQUE DE TESTE.
14 |  | GERADOR | 1. LIMPEZA | MA | M | 1. LIMPEZA EXTERIOR.
|  |  | 2. ESCOVAS | MA | 3M | 2. CONTROLAR O ESTADO FÍSICO DAS ESCOVAS.
|  |  | 3. COLECTOR | MA | 3M | 3. CONTROLAR A SUPERFÍCIE DO COLECTOR E SUAS LIGAÇÕES.
|  |  | 4. CONTRAFERRO E ENROLAMENTOS | MA | 3M | 4. VERIFICAR CONTRAFERRO E ENROLAMENTOS.
|  |  | 5. LIGAÇÕES | MA | 3M | 5. VERIFICAR EXISTÊNCIA DO ENROLAMENTO E LIGAÇÃO À TERRA.
|  |  | 6. ISOLAMENTO | MA | M | 6. CONTROLAR O ESTADO DO ISOLAMENTO.
|  |  | 7. ARRANQUE E EQUILIBRIO | MA | M | 7. VERIFICAR MANOBRA DE ARRANQUE E VERIFICAR EQUILIBRIO DO MOTOR.
|  |  | 8. LUBRIFICAÇÃO | MA | 3M | 8. LUBRIFICAR CONTACTOS COM VASELINA NEUTRA.
15 |  | QUADROS ELÉCTRICOS | 1. INSPECÇÃO VISUAL | MA | M | 1. INSPECÇÃO VISUAL.
|  |  | 2. RESISTÊNCIA ISOLAMENTO | MA | M | 2. MEDIR RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO.
|  |  | 3. AQUECIMENTO | MA | M | 3. VERIFICAR AQUECIMENTOS EM DERIVAÇÕES E PONTOS DE UNIÃO.
|  |  | 4. LIGAÇÕES | MA | 3M | 4. REAPERTAR LIGAÇÕES.
|  |  | 5. ELEMENTOS ISOLANTES | MA | 6M | 5. VERIFICAR O ESTADO DOS ELEMENTOS ISOLANTES, SUBSTITUINDO SE NECESSÁRIO.
|  |  | 6. LIMPEZA | MA | 3M | 6. LIMPEZA GERAL.
16 |  | COMANDO E SINALIZAÇÃO | 1. FUNCIONAMENTO | MA | Q | 1. CONTROLO DE FUNCIONAMENTO.
|  |  | 2. ESTADO LÂMPADAS | MA | Q | 2. CONTROLAR ESTADO DAS LÂMPADAS.
|  |  | 3. TEMPORIZAÇÃO | MA | Q | 3. VERIFICAR TEMPORIZAÇÃO CORRECTA.
|  |  | 4. LIMPEZA CONTACTOS | MA | 3M | 4. LIMPAR CONTACTOS.
|  |  | 5. ESTADO MECANISNOS | MA | Q | 5. VERIFICAR O ESTADO DO MECANISMO EM UNIDADES TEMPORIZADAS.
|  |  | 6. LIGAÇÕES | MA | 3M | 6. INSPECCIONAR E REAPERTAR LIGAÇÕES.
17 |  | CONTACTORES | 1. FUNCIONAMENTO | MA | Q | 1. CONTROLAR O FUNCIONAMENTO.
|  |  | 2. TENSÃO AOS TERMINAIS | MA | 2M | 2. VERIFICAR TENSÃO AOS TERMINAIS.
|  |  | 3. OCORRÊNCIA FAÍSCAS | MA | M | 3. VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS FAÍSCAS.
|  |  | 4. ACCIONAMENTO MECÂNICO | MA | M | 4. VERIFICAR ACCIONAMENTO MECÂNICO.
|  |  | 5. LIMPEZA | MA | 3M | 5. LIMPAR CONTACTOS, SUBSTITUINDO SE NECESSÁRIO.
|  |  | 6. FIXAÇÃO CONTACTOS | MA | 3M | 6. VERIFICAR A FIXAÇÃO DOS CONTACTOS FIXOS E MÓVEIS.
|  |  | 7. INSPECÇÃO | MA | M | 7. INSPECCIONAR OS PONTOS DE LIGAÇÃO.
|  |  | 8. APERTO LIGAÇÕES | MA | 3M | 8. APERTAR LIGAÇÕES E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
|  |  | 9. ESTADO BOBINES | MA | 3M | 9. INSPECCIONAR O ESTADO DAS BOBINES E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO.
|  |  | 10. FOLGAS | MA | 3M | 10. VERIFICAR FOLGAS.
18 |  | RELÉS | 1. FUNCIONAMENTO | MA | M | 1. CONTROLO DE FUNCIONAMENTO.
|  |  | 2. LIMPEZA EXTERIOR | MA | M | 2. LIMPEZA EXTERIOR.
|  |  | 3. LIMPEZA BOBINES | MA | 3M | 3. LIMPEZA DE BOBINES.
|  |  | 4. ESTADO ISOLAMENTOS | MA | M | 4. VERIFICAR O ESTADO DOS ISOLAMENTOS.
|  |  | 5. ACCIONAMENTO, AJUSTE, TEMPO | MA | M | 5. VERIFICAR O ACCIONAMENTO, AJUSTE, TEMPO DE ACTUAÇÃO.
|  |  | 6. LIMPEZA CONTACTOS | MA | 3M | 6. LIMPAR OS CONTACTOS AUXILIARES.
|  |  | 7. INSPECÇÃO LIGAÇÕES | MA | M | 7. INSPECCIONAR E APERTAR LIGAÇÕES.
|  |  | 8. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO | MA | 3M | 8. LIMPAR E LUBRIFICAR.
|  |  | 9. ESCALA DE TEMPOS | MA | M | 9. VERIFICAR A ESCALA DE TEMPOS.
19 |  | APARELHAGEM DE COMANDO | 1. FUNCIONAMENTO | MA | M | 1. CONTROLO DE FUNCIONAMENTO.
|  |  | 2. ESTADO | MA | M | 2. CONTROLO DO ESTADO.
20 |  | BORNES | 1. APERTOS | MA | 3M | 1. VERIFICAR APERTOS.
|  |  | 2. ESTADO | MA | M | 2. CONTROLO DO ESTADO.
21 |  | TERRAS | 1. MEDIÇÃO VALORES | MA | 3M | 1. MEDIÇÃO DOS VALORES DE TERRA DE SERVIÇO.
|  |  | 2. APERTOS | MA | M | 2. VERIFICAR APERTOS.
22 | INSTALAÇÕES AVAC | CONDICIONAMENTO DE AR | 1. LIMPEZA | MA | 3M | 1. VERIFICAR LIMPEZA GERAL DAS CASAS DAS MÁQUINAS.
|  |  | 2. PLANO MANUTENÇÃO | MA | M | 2. VERIFICAR CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO PREVISTO PELO INSTALADOR.
|  |  | 3. FILTROS | MA | M | 3. CONTROLAR O GRAU DE COLMATAÇÃO DE CADA FILTRO.
23 | INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉCTRICA (PT) | TRANSFORMADORES | 1. LIMPEZA | MA | 3M | 1. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 2. ACESSOS | MA | M | 2. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR ACESSOS.
|  |  | 3. ESTADO DOS ISOLAMENTOS | MA | 3M | 3. VERIFICAR O ESTADO DOS ISOLAMENTOS.
|  | VENTILAÇÃO | 1. LIMPEZA | MA | 6M | 1. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 2. RUÍDOS, FRICÇÕES E VIBRAÇÕES | MA | A | 2. CONTROLAR RUÍDOS ANORMAIS, FRICÇÕES E VIBRAÇÕES.
|  |  | 3. OBSTRUÇÃO | MA | M | 3. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR A EXTRACÇÃO/VENTILAÇÃO DO AR.
|  | QUADROS ELÉCTRICOS SECUNDÁRIOS | 1. INSPECÇÃO VISUAL | MA | M | 1. INSPECÇÃO VISUAL.
|  |  | 2. RESISTÊNCIA ISOLAMENTO | MA | M | 2. MEDIR RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO.
|  |  | 3. AQUECIMENTO | MA | M | 3. VERIFICAR AQUECIMENTOS EM DERIVAÇÕES E PONTOS DE UNIÃO.
|  |  | 4. LIGAÇÕES | MA | 3M | 4. REAPERTAR LIGAÇÕES.
|  |  | 5. ELEMENTOS ISOLANTES | MA | 6M | 5. VERIFICAR O ESTADO DOS ELEMENTOS ISOLANTES, SUBSTITUINDO SE NECESSÁRIO.
|  |  | 6. LIMPEZA | MA | 3M | 6. LIMPEZA GERAL.
|  | UPS/BATERIAS | 1. LIMPEZA | MA | 6M | 1. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 2. TESTE CARREGADOR | MA | 6M | 2. TESTAR CARREGADOR DE BATERIAS.
|  |  | 3. TENSÕES | MA | A | 3. VERIFICAR TENSÕES E CORRENTES DE CARGA.
|  |  | 4. OBSTRUÇÃO | MA | M | 4. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR ACESSOS.
24 | INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO | CENTRAL TÉRMICA (CALDEIRA) | 1. LIMPEZA | MA | 3M | 1. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 2. CONDIÇÕES INSTALAÇÃO | MA | M | 2. VERIFICAR CONDIÇÕES DE ISOLAMENTO DA INSTALAÇÃO.
|  |  | 3. APARELHO DE PRODUÇÃO CALOR | MA | 6M | 3. VERIFICAR ISOLAMENTO DO APARELHO. VERIFICAR NÍVEIS DE COMBUSTÍVEL.
|  |  | 4. VENTILAÇÃO E EVACUAÇÃO | MA | 3M | 4. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR A EXTRACÇÃ/VENTILAÇÃO DO AR.
|  |  | 5. DISPOSITIVOS DE CORTE | MA | M | 5. VERIFICAR O ESTADO DOS DISPOSITIVOS DE CORTE DE EMERGÊNCIA. GARANTIR O SEU FÁCIL A CESSO E A SUA NÃO OBSTRUÇÃO.
|  |  | 6. SINALIZAÇÃO | MA | M | 6. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
25 | EVACUAÇÃO DE EFLUENTES DE COMBUSTÃO | CONDUTAS | 1. LIMPEZA | MA | 6M | 1. LIMPEZA GERAL.
|  |  | 2. VENTILAÇÃO DUCTO | MA | 3M | 2. VERIFICAR A EFICAZ VENTILAÇÃO DOS DUCTOS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS CONDUTAS DE EVACUAÇÃO DE EFLUENTES DA COMBUSTÃO.
|  |  | 3. ABERTURAS ESCAPE | MA | 3M | 3. VERIFICAR A ABERTURA DOS ESCAPES DE EFLUENTES DE COMBUSTÃO.
|  |  | 4. SINALIZAÇÃO | MA | 3M | 4. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
26 | LIQUIDOS E GASES COMBUSTÍVEIS | ARMAZENAMENTO | 1. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | MA | M | 1. VERIFICAR O CORRECTO ARMAZENAMENTO.
|  |  | 2. OBSTRUÇÃO | MA | M | 2. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR ACESSOS.
|  |  | 3. DERRAMES | MA | M | 3. VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DERRAMES E GARANTIR A SUA LIMPEZA/DESENGORDURAMENTO.
|  |  | 4. SINALIZAÇÃO | MA | M | 4. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
27 | VIAS DE EVACUAÇÃO/ACESSOS | PORTAS | 1. TESTAR FUNCIONAMENTO | MA | 6M | 1. TESTAR FUNCIONAMENTO DE PORTAS, PORTÕES E JANELAS DE ACESSO E/OU PERTENCENTES ÀS VIAS DE EVACUAÇÃO.
|  |  | 2. MEIOS DE DESBLOQUEAMENTO | MA | 6M | 2. TESTAR MEIOS DE DESBLOQUEAMENTO E TRANCAMENTO. GARANTIR A SUA CORRECTA LOCALIZAÇÃO.
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | M | 3. CONTROLO DO ESTADO DA SINALIZAÇÃO.
|  |  | 4. OBSTRUÇÃO | MA | M | 4. VERIFICAR QUE NÃO EXISTEM OBJECTOS A OBSTRUIR ACESSOS.
28 | REDE DE GÁS | REDE DE GÁS | 1. VERIFICAÇÃO FUGAS | EP | 6M | 1. VERIFICAR EVENTUAIS FUGAS
|  |  | 2. INSPECCIONAR TUBAGEM | EP | 6M | 2. INSPECCIONAR ESTADO DA TUBAGEM QUANTO A EVENTUAIS DANOS OU CORROSÕES.
|  |  | 3. PINTURA | EP | 6M | 3. RETOCAR A PINTURA CASO NECESSÁRIO COM A COR ADEQUADA.
|  |  | 4. VERIFICAÇÃO FUGAS PONTOS CHAVE | EP | 6M | 4. VERIFICAR CUIDADOSAMENTE NOS PONTOS DE LIGAÇÃO ROSCADOS E/OU FALANGEADOS, UTILIZANDO PARA O EFEITO O DETECTOR DE FUGAS.
30

## PLANO DE MANUTENÇÃO
Anexo 9
|  |  | PLANO DE MANUTENÇÃO | [29 empty] | ANO: | [10 empty] | VERSÃO:
Nº | SISTEMA | EQUIPAMENTO | TAREFA | EXECUTANTE | PERIODICIDADE | JANEIRO |  |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  | Nº ACÇÕES/ANO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA | BLOCOS AUTÓNOMOS DE ILUMINAÇÃO | 1. ESTADO GERAL | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 2. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 6 | bar: JANEIRO 4; ABRIL 17; OUTUBRO 43
|  |  | 3. SIMULAR FALHA CORRENTE - 15" | MA | 2M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JULHO 27; NOVEMBRO 45
|  |  | 4. SIMULAR FALHA CORRENTE - 90' | MA | A | [52 empty] | 1 | bar: JUNHO 23
2 | REDE DE INCÊNDIO ARMADA | CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1. CONTROLO ESTANQUEIDADE | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 2. CONTROLO VISUAL | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 4. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 5. CONTROLO PRESSÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 6. PURGA CIRCUITO | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 7. CONDIÇÃO FÍSICA | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
|  |  | 8. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
|  |  | 9. ORGÃOS DE CONTROLO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
|  |  |  | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
3 |  | CARRETÉIS | 1. CONTROLO ESTANQUEIDADE | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 2. CONTROLO VISUAL | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 4. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 5. CONTROLO PRESSÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 6. CONDIÇÃO FÍSICA | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 7. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 8. ORGÃOS DE CONTROLO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 9. OBSTRUÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 10. ORGÃOS DE FIXAÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 11. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 12. ESTICAR/ENROLAR MANGUEIRAS | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
4 |  | HIDRANTES | 1. ESTADO GERAL | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
|  |  | 2. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
|  |  | 3. OBSTRUÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
5 |  | BOCAS-DE-INCÊNDIO ARMADAS | 1. CONTROLO ESTANQUEIDADE | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 2. CONTROLO VISUAL | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 4. ABERTURA E FECHO VÁLVULAS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 5. CONTROLO PRESSÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 6. CONDIÇÃO FÍSICA | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 7. FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 8. ORGÃOS DE CONTROLO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 9. OBSTRUÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 10. MONTAR/DESMONTAR MANGUEIRAS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 11. ORGÃOS FIXAÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 12. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 13. ESTICAR/ENROLAR MANGUEIRAS | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 14. ENSAIO CAUDAL | MA | A | [52 empty] | 1 | bar: JULHO 27
6 | COMPARTIMENTAÇÃO | PASSAGEM DE CONDUTAS TÉCNICAS | 1. VERIFICAR PASSAGENS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
7 |  | DISPOSITIVOS DE OBTURAÇÃO DE CONDUTAS | 1. MANOBRA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JUNHO 23; DEZEMBRO 49
|  |  |  | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JUNHO 23; DEZEMBRO 49
8 | SINALIZAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | 1. POSICIONAMENTO SINAIS | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 2. VISIBILIDADE | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 3. ESTADO | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 4. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2
9 |  | SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIOS | 1. POSICIONAMENTO SINAIS | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 2. VISIBILIDADE | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 3. ESTADO | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 4. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2
|  |  | 5. LOCALIZAÇÃO MEIOS INTERVENÇÃO | MA | S | [52 empty] | 52
10 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 1. POSICIONAMENTO SINAIS | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 2. VISIBILIDADE | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 3. ESTADO | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 4. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2
|  |  | 5. VALIDAÇÃO DA INDICAÇÃO | MA | S | [52 empty] | 52
11 |  | INSTRUÇÕES ESCRITAS | 1. POSICIONAMENTO INSTRUÇÕES | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 2. ESTADO | MA | S | [52 empty] | 52
|  |  | 3. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2
|  |  | 4. VALIDAÇÃO INSTRUÇÕES | MA | S | [52 empty] | 52
12 | EXTINTORES | EXTINTORES PORTÁTEIS | 1. INSPECÇÃO VISUAL | EP | S | [52 empty] | 26
|  |  | 2. INSPECÇÃO GERAL | EP | S | [52 empty] | 1
|  |  | 3. PROVA HIDROSTÁTICA | EP | O | [52 empty] | 0
|  |  | 4. RECARGA | EP | O | [52 empty] | 0
|  |  | 5. ENSAIO | EP | O | [52 empty] | 0
13 | GERADOR DE EMERGÊNCIA | MOTOR DE COMBUSTÃO | 1. LIMPEZA | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 2. VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 3. RUÍDOS, FRICÇÕES E VIBRAÇÕES | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 4. ISOLAMENTO E ÓLEO LUBRIFICAÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 5. CARGA | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 6. ÓLEO LUBRIFICAÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 7. RESISTÊNCIAS AQUECIMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 8. ARRANQUE | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
14 |  | GERADOR | 1. LIMPEZA | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 2. ESCOVAS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 3. COLECTOR | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 4. CONTRAFERRO E ENROLAMENTOS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 5. LIGAÇÕES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 6. ISOLAMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 7. ARRANQUE E EQUILIBRIO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 8. LUBRIFICAÇÃO | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
15 |  | QUADROS ELÉCTRICOS | 1. INSPECÇÃO VISUAL | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 2. RESISTÊNCIA ISOLAMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 3. AQUECIMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 4. LIGAÇÕES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 5. ELEMENTOS ISOLANTES | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: AGOSTO 31
|  |  | 6. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27; DEZEMBRO 49
16 |  | COMANDO E SINALIZAÇÃO | 1. FUNCIONAMENTO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 2. ESTADO LÂMPADAS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. TEMPORIZAÇÃO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 4. LIMPEZA CONTACTOS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 3; ABRIL 16; JULHO 29; OUTUBRO 42
|  |  | 5. ESTADO MECANISNOS | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 2; JANEIRO 4; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 18; MAIO 20; MAIO 22; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; AGOSTO 34; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 6. LIGAÇÕES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 3; ABRIL 16; JULHO 29; OUTUBRO 42
17 |  | CONTACTORES | 1. FUNCIONAMENTO | MA | Q | [52 empty] | 26 | bar: JANEIRO 1; JANEIRO 3; JANEIRO 5; FEVEREIRO 7; FEVEREIRO 9; MARÇO 11; MARÇO 13; ABRIL 15; ABRIL 17; MAIO 19; MAIO 21; JUNHO 23; JUNHO 25; JULHO 27; JULHO 29; AGOSTO 31; AGOSTO 33; AGOSTO 35; SETEMBRO 37; SETEMBRO 39; OUTUBRO 41; OUTUBRO 43; NOVEMBRO 45; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 49; DEZEMBRO 51
|  |  | 2. TENSÃO AOS TERMINAIS | MA | 2M | [52 empty] | 6 | bar: FEVEREIRO 7; ABRIL 15; JUNHO 24; AGOSTO 32; OUTUBRO 41; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. OCORRÊNCIA FAÍSCAS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 4. ACCIONAMENTO MECÂNICO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 5. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 6. FIXAÇÃO CONTACTOS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 7. INSPECÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 8. APERTO LIGAÇÕES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 9. ESTADO BOBINES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 10. FOLGAS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
18 |  | RELÉS | 1. FUNCIONAMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 2. LIMPEZA EXTERIOR | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 3. LIMPEZA BOBINES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 4. ESTADO ISOLAMENTOS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 5. ACCIONAMENTO, AJUSTE, TEMPO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 6. LIMPEZA CONTACTOS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 7. INSPECÇÃO LIGAÇÕES | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 8. LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 9. ESCALA DE TEMPOS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
19 |  | APARELHAGEM DE COMANDO | 1. FUNCIONAMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
|  |  | 2. ESTADO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
20 |  | BORNES | 1. APERTOS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 2. ESTADO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
21 |  | TERRAS | 1. MEDIÇÃO VALORES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 5; ABRIL 17
|  |  | 2. APERTOS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 5; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 22; AGOSTO 35; SETEMBRO 39
22 | INSTALAÇÕES AVAC | CONDICIONAMENTO DE AR | 1. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: FEVEREIRO 8; MAIO 20; AGOSTO 33; NOVEMBRO 47
|  |  | 2. PLANO MANUTENÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 3; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 20; JUNHO 25; JULHO 29; AGOSTO 33; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 51
|  |  | 3. FILTROS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 3; FEVEREIRO 8; MARÇO 12; ABRIL 16; MAIO 20; JUNHO 25; JULHO 29; AGOSTO 33; SETEMBRO 38; OUTUBRO 42; NOVEMBRO 47; DEZEMBRO 51
23 | INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉCTRICA (PT) | TRANSFORMADORES | 1. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: FEVEREIRO 9; MAIO 21; AGOSTO 34
|  |  | 2. ACESSOS | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 4; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 21; AGOSTO 34; SETEMBRO 39; OUTUBRO 43
|  |  | 3. ESTADO DOS ISOLAMENTOS | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: FEVEREIRO 9; MAIO 21; AGOSTO 34
|  | VENTILAÇÃO | 1. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 2. RUÍDOS, FRICÇÕES E VIBRAÇÕES | MA | A | [52 empty] | 1 | bar: SETEMBRO 37
|  |  | 3. OBSTRUÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 4; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 21; AGOSTO 34; SETEMBRO 39; OUTUBRO 43
|  | QUADROS ELÉCTRICOS SECUNDÁRIOS | 1. INSPECÇÃO VISUAL | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 2. RESISTÊNCIA ISOLAMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 3. AQUECIMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 4. LIGAÇÕES | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27
|  |  | 5. ELEMENTOS ISOLANTES | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: AGOSTO 31
|  |  | 6. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 1; JULHO 27; DEZEMBRO 49
|  | UPS/BATERIAS | 1. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 2. TESTE CARREGADOR | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 3. TENSÕES | MA | A | [52 empty] | 1 | bar: SETEMBRO 37
|  |  | 4. OBSTRUÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 4; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 21; AGOSTO 34; SETEMBRO 39; OUTUBRO 43
24 | INSTALAÇÕES DE AQUECIMENTO | CENTRAL TÉRMICA (CALDEIRA) | 1. LIMPEZA | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 4; ABRIL 17; OUTUBRO 43
|  |  | 2. CONDIÇÕES INSTALAÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 4; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 21; AGOSTO 34; SETEMBRO 39; OUTUBRO 43
|  |  | 3. APARELHO DE PRODUÇÃO CALOR | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: FEVEREIRO 9; AGOSTO 34
|  |  | 4. VENTILAÇÃO E EVACUAÇÃO | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: JANEIRO 4; ABRIL 17; OUTUBRO 43
|  |  | 5. DISPOSITIVOS DE CORTE | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 4; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 21; AGOSTO 34; SETEMBRO 39; OUTUBRO 43
|  |  | 6. SINALIZAÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 4; FEVEREIRO 9; MARÇO 13; ABRIL 17; MAIO 21; AGOSTO 34; SETEMBRO 39; OUTUBRO 43
25 | EVACUAÇÃO DE EFLUENTES DE COMBUSTÃO | CONDUTAS | 1. LIMPEZA | MA | 6M | [52 empty] | 2 | bar: MARÇO 11; SETEMBRO 37
|  |  | 2. VENTILAÇÃO DUCTO | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: MARÇO 11; JUNHO 24; SETEMBRO 37; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. ABERTURAS ESCAPE | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: MARÇO 11; JUNHO 24; SETEMBRO 37; DEZEMBRO 50
|  |  | 4. SINALIZAÇÃO | MA | 3M | [52 empty] | 4 | bar: MARÇO 11; JUNHO 24; SETEMBRO 37; DEZEMBRO 50
26 | LIQUIDOS E GASES COMBUSTÍVEIS | ARMAZENAMENTO | 1. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 2; FEVEREIRO 7; MARÇO 11; ABRIL 15; MAIO 19; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; SETEMBRO 37; OUTUBRO 41; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 2. OBSTRUÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 2; FEVEREIRO 7; MARÇO 11; ABRIL 15; MAIO 19; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; SETEMBRO 37; OUTUBRO 41; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 3. DERRAMES | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 2; FEVEREIRO 7; MARÇO 11; ABRIL 15; MAIO 19; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; SETEMBRO 37; OUTUBRO 41; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
|  |  | 4. SINALIZAÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 2; FEVEREIRO 7; MARÇO 11; ABRIL 15; MAIO 19; JUNHO 24; JULHO 28; AGOSTO 32; SETEMBRO 37; OUTUBRO 41; NOVEMBRO 46; DEZEMBRO 50
27 | VIAS DE EVACUAÇÃO/ACESSOS | PORTAS | 1. TESTAR FUNCIONAMENTO | MA | 6M | [52 empty] | 2
|  |  | 2. MEIOS DE DESBLOQUEAMENTO | MA | 6M | [52 empty] | 2
|  |  | 3. SINALIZAÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
|  |  | 4. OBSTRUÇÃO | MA | M | [52 empty] | 12 | bar: JANEIRO 1; MAIO 18; JUNHO 23; JULHO 27; AGOSTO 31; NOVEMBRO 45; DEZEMBRO 49
28 | REDE DE GÁS | REDE DE GÁS | 1. VERIFICAÇÃO FUGAS | EP | 6M | [52 empty] | 2 | bar: ABRIL 15; OUTUBRO 41
|  |  | 2. INSPECCIONAR TUBAGEM | EP | 6M | [52 empty] | 2 | bar: ABRIL 15; OUTUBRO 41
|  |  | 3. PINTURA | EP | 6M | [52 empty] | 2 | bar: ABRIL 15; OUTUBRO 41
|  |  | 4. VERIFICAÇÃO FUGAS PONTOS CHAVE | EP | 6M | [52 empty] | 2 | bar: ABRIL 15; OUTUBRO 41
Legenda: MA: Manutenção; EP: Equipa especializada; S: Semanal; Q: Quinzenal; M: Mensal; 2M: BiMestral; 3M: Trimestral; 6M: Semestral; A: anual; O: Outra
Note on D7: Tarefa 1: - Verificar estado geral.
Note on D8: Tarefa 2: - Efectuar limpeza exterior.
Note on D9: Tarefa 3: - Simular falha de corrente e verificar que as luzes acendem no máximo em 15 segundos.
Note on D10: Tarefa 4: - Simular falha de corrente e verificar que a luz se mantém acesa durante 90 minutos no mínimo.
Note on D11: Tarefa 1: - Controlo da estanqueidade das válvulas.
Note on D12: Tarefa 2: - Controlo visual do estado das válvulas.
Note on D13: Tarefa 3: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D14: Tarefa 4: - Abrir e fechar as válvulas do circuito.
Note on D15: Tarefa 5: - Controlo da pressão de água com todas as válvulas fechadas.
Note on D16: Tarefa 6: - Purga do circuito na válvula menos favorável (mais alta e/ou mais distante das bombas).
Note on D17: Tarefa 7: - Controlo do estado físico das partes dos encanamentos expostos ou sujeitos a agressões diversas.
Note on D18: Tarefa 8: - Controlo das ferramentas e acessórios necessárias para a operação dos circuitos.
Note on D19: Tarefa 9: - Verificar o funcionamento dos órgãos de controlo.
Note on D20: Tarefa 10: - Verificar o estado dos órgãos de fixação dos encanamentos à vista.
Note on D21: Tarefa 1: - Controlo da estanqueidade das válvulas.
Note on D22: Tarefa 2: - Controlo visual das válvulas e do estado da mangueira.
Note on D23: Tarefa 3: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D24: Tarefa 4: - Abrir e fechar as válvulas do circuito.
Note on D25: Tarefa 5: - Controlo da pressão de água com as válvulas fechadas.
Note on D26: Tarefa 6: - Controlo do estado físico das partes expostas ou sujeitas a agressões diversas.
Note on D27: Tarefa 7: - Controlo das ferramentas e acessórios necessários para a operação do carretel.
Note on D28: Tarefa 8: - Controlar o funcionamento dos órgãos de controlo.
Note on D29: Tarefa 9: - Verificar que não existem objectos a obstruir a manobra do carretel.
Note on D30: Tarefa 10: - Verificar o estado dos órgãos de fixação.
Note on D31: Tarefa 11: - Limpeza geral.
Note on D32: Tarefa 12: - Esticar / enrolar as mangueiras dos carreteis.
Note on D33: Tarefa 1: - Controlo do estado.
Note on D34: Tarefa 2: - Abrir e fechar as válvulas verificando que tem água.
Note on D35: Tarefa 3: - Verificar que não existem objectos a obstruir o seu acesso.
Note on D36: Tarefa 1: - Controlo da estanqueidade das válvulas.
Note on D37: Tarefa 2: - Controlo do estado físico das agulhetas e da mangueira.
Note on D38: Tarefa 3: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D39: Tarefa 4: - Manobrar as válvulas do circuito.
Note on D40: Tarefa 5: - Controlo da pressão de água com as válvulas fechadas.
Note on D41: Tarefa 6: - Controlo do estado físico das partes expostas ou sujeitos a agressões diversas.
Note on D42: Tarefa 7: - Controlo das ferramentas e acessórios necessários para a operação da RIA.
Note on D43: Tarefa 8: - Controlar o funcionamento dos órgãos de controlo.
Note on D44: Tarefa 9: - Verificar que não existem objectos a obstruir a manobra das mangueiras.
Note on D45: Tarefa 10: - Montar/desmontar as mangueiras e agulhetas nas bocas que não estejam permanentemente armadas.
Note on D46: Tarefa 11: - Verificar o estado dos órgãos de fixação dos encanamentos à vista.
Note on D47: Tarefa 12: - Limpeza geral.
Note on D48: Tarefa 13: - Esticar / enrolar as mangueiras.
Note on D49: Tarefa 14: - Ensaio de caudal.
Note on D50: Tarefa 1: - Verificar que todas as passagens estão correctamente seladas.
Note on D52: Tarefa 1: - Efectuar manobra e deixar na posição inicial.
Note on D53: Tarefa 2: - Realizar fecho por accionamento à distância.
Note on D54: Tarefa 1: - Verificar o posicionamento dos sinais.
Note on D55: Tarefa 2: - Verificar que os sinais se encontram visíveis de todos os locais que possam ser vistos.
Note on D56: Tarefa 3: - Controlar o estado dos sinais.
Note on D57: Tarefa 4: - Efectuar limpeza.
Note on D58: Tarefa 1: - Verificar o posicionamento dos sinais.
Note on D59: Tarefa 2: - Verificar que os sinais se encontram visíveis de todos os locais que possam ser vistos.
Note on D60: Tarefa 3: - Controlar o estado dos sinais.
Note on D61: Tarefa 4: - Efectuar limpeza.
Note on D62: Tarefa 5: - Verificar que os meios de intervenção assinalados estão nos locais assinalados.
Note on D63: Tarefa 1: - Verificar o posicionamento dos sinais.
Note on D64: Tarefa 2: - Verificar que os sinais se encontram visíveis de todos os locais que possam ser vistos.
Note on D65: Tarefa 3: - Controlar o estado dos sinais.
Note on D66: Tarefa 4: - Efectuar limpeza.
Note on D67: Tarefa 5: - Verificar que os sinais não induzem interpretações duvidosas ou erradas.
Note on D68: Tarefa 1: - Verificar o posicionamento das instruções.
Note on D69: Tarefa 2: - Controlar o estado das instruções.
Note on D70: Tarefa 3: - Efectuar limpeza.
Note on D71: Tarefa 4: - Verificar que as instruções não induzem interpretações duvidosas ou erradas.
Note on D72: Tarefa 1: - Inspecção visual.
Note on D73: Tarefa 2: - Inspecção geral e registo das operações realizadas.
Note on D74: Tarefa 3: - Prova hidrostática (de 5 em 5 anos ou quando apresente deformações visíveis).
Note on D75: Tarefa 4: - Recarga (quando necessário ou em conjunto com as tarefas 2 e 6).
Note on D76: Tarefa 5: - Ensaio de funcionamento (em acção de treino).
Note on D77: Tarefa 1: - Limpeza exterior.
Note on D78: Tarefa 2: - Verificar ventilação e aquecimento.
Note on D79: Tarefa 3: - Controlar ruídos anormais, fricções e vibrações.
Note on D80: Tarefa 4: - Verificar estado de isolamento e nível do óleo de lubrificação.
Note on D81: Tarefa 5: - Verificar a carga com aparelhos de medida.
Note on D82: Tarefa 6: - Verificar o nível de óleo de lubrificação.
Note on D83: Tarefa 7: - Verificar que estão estabelecidas as resistências de aquecimento.
Note on D84: Tarefa 8: - Efectuar um arranque de teste.
Note on D85: Tarefa 1: - Limpeza exterior.
Note on D86: Tarefa 2: - Controlar o estado físico das escovas.
Note on D87: Tarefa 3: - Controlar a superfície do colector e suas ligações.
Note on D88: Tarefa 4: - Verificar contraferro e enrolamentos.
Note on D89: Tarefa 5: - Verificar existência do enrolamento e ligação à terra.
Note on D90: Tarefa 6: - Controlar estado do isolamento.
Note on D91: Tarefa 7: - Verificar manobra de arranque e verificar equilíbrio do motor.
Note on D92: Tarefa 8: - Lubrificar contactos com vaselina neutra.
Note on D93: Tarefa 1: - Inspecção visual.
Note on D94: Tarefa 2: - Medir resistência de isolamento.
Note on D95: Tarefa 3: - Verificar aquecimentos em derivações e pontos de união.
Note on D96: Tarefa 4: - Reapertar ligações.
Note on D97: Tarefa 5: - Verificar o estado dos elementos isolantes, substituindo se necessário.
Note on D98: Tarefa 6: - Limpeza geral.
Note on D99: Tarefa 1: - Controlo de funcionamento.
Note on D100: Tarefa 2: - Controlar estado das lâmpadas.
Note on D101: Tarefa 3: - Verificar a temporização correcta.
Note on D102: Tarefa 4: - Limpar contactos.
Note on D103: Tarefa 5: - Verificar o estado do mecanismo em unidades temporizadas.
Note on D104: Tarefa 6: - Inspeccionar e reapertar ligações.
Note on D105: Tarefa 1: - Controlar funcionamento.
Note on D106: Tarefa 2: - Verificar tensão aos terminais.
Note on D107: Tarefa 3: - Verificar a ocorrência de eventuais faíscas.
Note on D108: Tarefa 4: - Verificar accionamento mecânico.
Note on D109: Tarefa 5: - Limpar contactos, substituindo se necessário.
Note on D110: Tarefa 6: - Verificar a fixação dos contactos fixos e móveis.
Note on D111: Tarefa 7: - Inspeccionar os pontos de ligação.
Note on D112: Tarefa 8: - Apertar ligações e parafusos de fixação.
Note on D113: Tarefa 9: - Inspeccionar o estado das bobines e substituir se necessário.
Note on D114: Tarefa 10: - Verificar folgas.
Note on D115: Tarefa 1: - Controlo de funcionamento.
Note on D116: Tarefa 2: - Limpeza exterior.
Note on D117: Tarefa 3: - Limpeza de bobines.
Note on D118: Tarefa 4: - Verificar o estado dos isolamentos.
Note on D119: Tarefa 5: - Verificar accionamento, ajuste, tempo de actuação.
Note on D120: Tarefa 6: - Limpar os contactos auxiliares.
Note on D121: Tarefa 7: - Inspeccionar e apertar ligações.
Note on D122: Tarefa 8: - Limpar e lubrificar.
Note on D123: Tarefa 9: - Verificar escala de tempos.
Note on D124: Tarefa 1: - Controlo de funcionamento.
Note on D125: Tarefa 2: - Controlo do estado.
Note on D126: Tarefa 1: - Verificar apertos.
Note on D127: Tarefa 2: - Controlo do estado.
Note on D128: Tarefa 1: - Medição dos valores de Terra de Serviço.
Note on D129: Tarefa 2: - Verificar apertos.
Note on D130: Tarefa 1: - Verificar limpeza geral das casas das máquinas.
Note on D131: Tarefa 2: - Verificar o cumprimento do plano de manutenção previsto pelo instalador.
Note on D132: Tarefa 3: - Controlar o grau de colmatação de cada filtro.
Note on D133: Tarefa 1: - Limpeza geral.
Note on D134: Tarefa 2: - Verificar que não existem objectos a obstruir acessos.
Note on D135: Tarefa 3: - Verificar o estado dos isolamentos.
Note on D136: Tarefa 1: - Limpeza geral.
Note on D137: Tarefa 2: - Controlar ruídos anormais, fricções e vibrações.
Note on D138: Tarefa 3: - Verificar que não existem objectos a obstruir a extracção/ventilação do ar.
Note on D139: Tarefa 1: - Inspecção visual.
Note on D140: Tarefa 2: - Medir resistência de isolamento.
Note on D141: Tarefa 3: - Verificar aquecimentos em derivações e pontos de união.
Note on D142: Tarefa 4: - Reapertar ligações.
Note on D143: Tarefa 5: - Verificar o estado dos elementos isolantes, substituindo se necessário.
Note on D144: Tarefa 6: - Limpeza geral.
Note on D145: Tarefa 1: - Limpeza geral.
Note on D146: Tarefa 2: - Testar o carregador de baterias.
Note on D147: Tarefa 3: - Verificar tensões e correntes de carga.
Note on D148: Tarefa 4: - Verificar que não existem objectos a obstruir acessos.
Note on D149: Tarefa 1: - Limpeza geral.
Note on D150: Tarefa 2: - Verificar condições de isolamento da instalação.
Note on D151: Tarefa 3: - Verificar isolamento do aparelho. Verificar níveis combustível.
Note on D152: Tarefa 4: - Verificar que não existem objectos a obstruir a extracção/ventilação do ar.
Note on D153: Tarefa 5: - Verificar o estado dos dispositivos de corte de emergência. Garantir o seu fácil acesso e a sua não obstrução.
Note on D154: Tarefa 6: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D155: Tarefa 1: - Limpeza geral.
Note on D156: Tarefa 2: - Verificar a eficaz ventilação dos ductos onde estão instaladas as condutas de evacuação de efluentes da combustão.
Note on D157: Tarefa 3: - Verificar a abertura dos escapes de efluentes de combustão.
Note on D158: Tarefa 4: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D159: Tarefa 1: - Verificar o correcto armazenamento.
Note on D160: Tarefa 2: - Verificar que não existem objectos a obstruir acessos.
Note on D161: Tarefa 3: - Verificar a existência de derrames e garantir a sua limpeza/desengorduramento.
Note on D162: Tarefa 4: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D163: Tarefa 1: - Testar funcionamento de portas, portões e janelas de acesso e/ou pertencentes às vias de evacuação.
Note on D164: Tarefa 2: - Testar meios de desbloqueamento e trancamento. Garantir a sua correcta localização.
Note on D165: Tarefa 3: - Controlo do estado da sinalização.
Note on D166: Tarefa 4: - Verificar que não existem objectos a obstruir acessos.
Note on D167: Tarefa 1: - Verificar eventuais fugas.
Note on D168: Tarefa 2: - Inspeccionar estado da tubagem quanto a eventuais danos ou corrosões.
Note on D169: Tarefa 3: - Retocar a pintura caso necessário com a cor adequada.
Note on D170: Tarefa 4: - Verificar cuidadosamente nos pontos de ligação roscados e/ou falangeados, utilizando para o efeito o detector de fugas.