## Def&Siglas
DEFINIÇÕES E SIGLAS
H | Altura a considerar para uma chaminé, expressa em metros, ou seja, a distância entre o topo e o solo, medida na vertical e detrminada em função do nível de emissão dos poluentes atmosféricos e dos obstáculos próximos
Hp | Altura mínima da chaminé a dimensionar, expressa em metros e medida a partir do solo, calculada com base nas condições de emissão de efluentes gasosos
Hc | Altura mínima da chaminé a dimensionar, expressa em metros a partir do solo, corrigida devido à presença de obstáculos próximos
h0 | Altura do obstáculo, em metros, medida a partir da cota do solo na base de implantação da chaminé
Obstáculo | Qualquer obstáculo situado na vizinhança da fonte de emissão (incluindo o edifício de implantação da chaminé) e que obedeça simultâneamente às duas condições descritas na folha "Determinação de obstáculos"
D | Distância, espressa em metros, medida na horizontal, entre a fonte de emissão e o ponto mais elevado do obstáculo
L | Largura do obstáculo, expressa em metros
Vizinhança | Área circundante à fonte de emissão num raio de 300m
F | Coeficiente de correcção (340 para gases, 680 para partículas)
q | Caudal mássico máximo passível de emissão do poluente considerado, expresso em quilograma por hora
Q | Caudal volúmico dos gases emitidos, expresso em metros cúbicos por hora e calculado à temperatura de saída para a atmosfera, funcionando a instalação à potência nominal
ΔT | Diferença entre a temperatura dos gases emitidos, medida à saída da chaminé, e a temperatura méda anual típica da região onde se localiza a chaminé, expressa em Kelvin
C | Diferença entre Cr e CF, expressa em mg/m3, normalizada à temperatura de 293K e À pressão de 101,3kPa
CR | Concentração de referência, cujos valores a utilizar estão determinados na Portaria nº 263/2005
CF | Média anual da concentração do poluente considerado, medido no local.
Chaminés dependentes | Chaminés existentes na mesma instalação, para além daquela que se pretende dimensionar e que emitam os mesmos gases

## Hp
| Fórmula de cálculo | Egron | Caldeiras | Egron corrigido
Hp | Hp = √S ×[(1/(Q×ΔT))]^(1/6) | 9.8131 | 10.6335 | 14.0549
Q | ---- | 16077 | 17481 | 33558
ΔT | ΔT = Texaustão - Tambiente | 71 | 172 | 71
Texaustão | ---- | 363 | 464 | 363
Tambiente | ---- | 292 | 292 | 292
S | S = (F×q)/C | 10064 | 16320 | 26384
F | ---- | 680 | 680 | 680
q | ---- | 1.48 | 2.4 | 3.88
C | C = CR-CF | 0.1 | 0.1 | 0.1
CR | ---- | 0.15 | 0.15 | 0.15
CF | ---- | 0.05 | 0.05 | 0.05
Nota: os valores de Q e q foram baseados na média de todas as monitorizações efectuadas ao longo dos último anos.

## Dependência chaminés
1.ª condição | Distância entre eixos das 2 chaminés < hi+hj+10 | Distância entre eixos das 2 chaminés | 9.15 | 9,15 < 30,45 | As chaminés são dependentes: Corrigir Hp devido à influência de outras chaminés existentes
|  | hi+hj+10 | 30.4467
2.ª condição | hi > hj/2 | hi | 9.8131 | 9,8 > 5,3
|  | hj/2 | 5.3168
3.ª condição | hj > hi/2 | hj | 10.6335 | 10,6 > 4,9
|  | hi/2 | 4.9066

## Hp corrigido
| Fórmula de cálculo | Egron corrigido
Hp c/ correção | Hp = √S ×[(1/((Qi+Qj)×ΔT))]^(1/6) | 14.0549
Qi | ---- | 16077
Qj | ---- | 17481
ΔT | ΔT = Texaustão - Tambiente | 71
Texaustão | ---- | 363
Tambiente | ---- | 292
S | S = (F×(qi+qj))/C | 26384
F | ---- | 680
qi | ---- | 1.48
qj | ---- | 2.4
C | C = CR-CF | 0.1
CR | ---- | 0.15
CF | ---- | 0.05

## Hc
Obstáculos a considerar | h0 | D | L | 1.ª condição | 2.ª condição | Obstáculo? | Hc
|  |  |  | h0 ≥ D/5 | L ≥ 1 + (14*D)/300 |  | Hc = h0 + 3 - (2*D/5*h0)
Edifício de implantação | 24 | 0 | --- | 24 > 0 | L > 1 | Sim | 27
Chaminé caldeiras | --- | 8 | 1.3 | --- | 1,3 < 1,37 | Não | ---
Nota: não foram considerados mais obstáculos na vizinhança

## H
Hp | 9.8
Hp corrigido | 14.1
Hc | 27
H | 27

## Conclusão
Conclussões: De acordo com a empresa contratada, a chaminé encontra-se a uma altura de 27,892 metros. O seu topo encontra-se a mais de 3 metros de distância relativamente ao obstáculo mais próximo e tem uma altura superior a 10 metros. Assim, pode-se afirmar que o dimensionamento da chaminé está de acordo com a legislação vigente.