AN2.14 – Descrição das razões pelas quais as caraterísticas

das descargas não estão de acordo com as MTD

ou com os OQA

Na instalação do Matadouro de São Miguel são gerados dois tipos de efluentes líquidos, designadamente, águas residuais domésticas, provenientes das instalações sociais, e águas residuais industriais, cuja composição é a seguinte:

- Águas resultantes do processo de abate e das unidades de tratamento de sub-produtos e preparados de carne;

- Águas pluviais provenientes da bacia de retenção dos depósitos de fuelóleo;

- Águas pluviais provenientes do separador de hidrocarbonetos, instalado no posto de abastecimento de combustíveis;

- Águas pluviais contaminadas provenientes da zona suja da instalação.

Estes dois tipos de efluentes são encaminhados para tratamento na ETAR da instalação e partilham a mesma rede de drenagem até ao ponto de descarga.

Uma vez entrados na ETAR, os efluentes são sujeitos a tratamento de acordo com as seguintes operações:

Gradagem/Tamisagem

O efluente proveniente da rede de esgotos industriais entra por força gravítica numa caixa de chegada. A partir desta caixa o efluente é encaminhado através de um canal para uma grelha mecânica para remoção de sólidos.

Esta grelha possui um dispositivo de limpeza mecânica constituído por um jogo de raspadores com dentes metálicos com contralâminas em borracha. Estes raspadores estão ligados a duas cadeias acionados por um motoredutor.

Os elementos raspados são elevados e evacuados na parte superior da grelha e descarregados num contentor de recolha.

O motoredutor da grelha está equipado com uma paragem de emergência local e ainda por um limitador de binário. Sempre que um destes dispositivos é ativado, irá parar imediatamente o moto-redutor e será atuada uma sinalização de alarme.

Existe ainda sinalização de “grelha em marcha” e presença de tensão. A sinalização de alarme será ainda enviada para a sala de controlo da ETAR.

Desarenador/Desengordurador

O efluente após a gradagem é submetido ao duplo tratamento de remoção de areias e óleos. Esta remoção é realizada num aparelho único de conceção “Degrémont”. O aparelho está equipado com um arejador mecânico submersível do tipo “AEROFLOT” o qual tem como função arrastar as gorduras e óleos em direção à superfície.

Estes óleos e gorduras são retomados por raspagem superficial através de uma ponte raspadora de acionamento central e são descarregados numa Caixa de Gorduras.

A parte cónica inferior do aparelho desarenador forma uma tremonha inclinada que favorece o deslizamento das areias decantadas para a zona inferior. A areia armazenada nesta zona é extraída periodicamente e direcionadas para a caixa de recolha (Caixa de Areias),

Tanque de Equalização

Para promover a mistura dos diversos efluentes, amortização de cargas e permitir a alimentação a caudal constante do tanque de arejamento, existe um tanque de equalização com capacidade para 24 horas de retenção do caudal diário de dimensionamento.

Para manterá massa líquida em movimento, evitar a formação de depósitos no fundo, misturar os efluentes e favorecer o arejamento, existem dois grupos hidro-injector submersíveis que funcionam de forma temporizada.

Em automático, o conjunto de bombas e electroagitadores serão comandados através de 3 interruptores de nível, nomeadamente:

- Nível muito baixo pára os grupos hidro-injectores submersíveis. Estes só arrancam 60 segundos depois de o nível baixo desaparecer;

- Nível baixo pára a bomba que está em serviço;

- Nível alto arranca uma bomba submersível, só parando quando se atingir de novo o nível baixo.

Estes três patamares só serão considerados válidos quando se mantiverem atuados mais do que 10 segundos seguidos.

Tanque de Arejamento

Nesta unidade de tratamento ocorrem algumas das mais importantes reações de oxidação biológica da matéria orgânica poluente (CBO e CQO). Associado ao seu princípio de funcionamento está o desenvolvimento de uma cultura de microorganismos aeróbios e facultativos, capaz de biodegradar os compostos orgânicos.

O desenvolvimento da cultura de microorganismos sob a forma de flocos processa-se no tanque com agitação e arejamento permanente, alimentada continuamente pelo efluente. A agitação tem como finalidade evitar a formação de depósitos no fundo e nas paredes do tanque, homogeneizando igualmente a mistura de flocos bacterianos com o afluente chegado.

O arejamento tem como finalidade dissolver o oxigénio do ardo afluente chegado, no sentido de responder às necessidades depuradoras aeróbias. A necessidade de oxigénio é assegurada por um conjunto de 4 turbinas que funcionam de forma temporizada.

Para controlar as necessidades de oxigénio, o tanque encontra-se equipado com 2 aparelhos de medição de oxigénio dissolvido, cada um instalado numa zona diferente. Cada sonda de oxigénio está equipada com um sistema de limpeza automático com água da rede.

Os valores registados por estes medidores, para além de terem indicação local, têm ainda saídas de 4 a 20 mA para um registador instalado no quadro elétrico geral.

Dependendo dos valores indicados pelos medidores de oxigénio, o operador deverá regular as temporizações de funcionamento das turbinas de maneira a garantir um teor de oxigénio dissolvido mínimo de 1 mg/l em todas as zonas do tanque de arejamento.

Desgasificação/Extração de Lamas em Excesso

O efluente misto ao sair dos tanques de arejamento contém bolhas de ar presas aos flocos biológicos, o que é nefasto para a decantação destas lamas. Assim o efluente misto é introduzido numa câmara, dimensionada para assegurar uma desgaseificação natural sem necessidade de agitação complementar. Esta câmara não comporta qualquer aparelho mecânico.

Para extrair lamas em excesso do tanque de arejamento existem duas bombas submersíveis montadas na câmara de desgaseificação. A extração de lamas neste ponto destina-se a evitar as flutuações de concentração das lamas que se verificariam caso as lamas fossem extraídas do Decantador.

Em automático, arranca uma das bombas sempre que se der inicio a um ciclo de desidratação de lamas. No caso da bomba em serviço avariar, deverá arrancar a bomba de reserva.

Decantação Secundária

O efluente proveniente do arejamento dá entrada num Decantador Secundário, do tipo tronco cónico, de fluxo vertical, equipado com ponte raspadora de acionamento periférico com lâminas raspadoras de fundo e de superfície.

O efluente tratado é recolhido por transbordo sobre descarregador periférico e enviado a DAF.

As espumas formadas à superfície do decantador são retomadas por raspagem superficial e evacuadas para o poço de “Bombagem de Sobrenadantes”. Daqui são elevadas para a “obra de Entrada” através de uma bomba submersível.

As Lamas depositadas no fundo do decantador são descarregadas em contínuo e por pressão hidrostática para um poço de “Recirculação de Lamas”, e daqui são reenviadas para o tanque de arejamento.

Esta recirculação destina-se não só a manter a oxigenação como também assegura uma determinada concentração em microorganismos no tanque de arejamento.

O decantador está equipado com uma bomba de recirculação interna instalada na ponte raspadora, tendo como função bombar lamas do fundo em direção ao centro do decantador, evitando-se desta forma a estadia demorada no fundo do decantador das lamas decantadas, cuja capacidade de fermentar é elevada, o que poderia originar libertações gasosas, que para além do seu mau cheiro, iriam perturbar a própria decantação.

Desidratação de Lamas

Grelha de Espessamento

As lamas em excesso provenientes do tanque de arejamento são espessadas numa grelha GDD 1500vantes de darem entrada na etapa de desidratação. Estas lamas são introduzidas na grelha GDD num floculador equipado com um agitador onde são misturadas com um polielectrólito.

Daí as lamas já floculadas passam para um tanque de repartição de onde transbordam para uma grelha de escorrimento, onde uma série de raspadores fixos asseguram a progressão das lamas a desidratar em direção à saída da grelha.

A água intersticial é escoada através da grelha e a separação das lamas e da água é favorecida pela constituição de rolos de lama que rodam sobre si.

As lamas são finalmente evacuadas através de uma tubagem em direção a um filtro prensa.

Polieletrólito

Para melhorar a drenagem das lamas é injetado um polieletrólito no floculador através de uma de duas bombas doseadoras sendo uma de reserva mecânica da outra. Em automático, se uma bomba avaria, entra imediatamente a bomba de reserva em funcionamento.

Filtro de Banda

O sistema de desidratação mecânica é constituído por um filtro de banda, composto por um conjunto de telas de largura 1,5 metros.

Neste filtro as lamas já espessadas vão desaguar sobre uma tela numa zona de descarga. Nesta primeira parte do percurso, o declive da tela vai permitir à lama espalhar-se sobre toda a largura da tela. A seguir a lama é gradada através de dois pentes em linha e é repartida num manto regular e homogéneo sobre toda a largura da tela através de um rolo de equalização.

Após este rolo de equalização as lamas vão passar entre duas telas e vão ser sujeitas a uma pressão progressiva de filtração através da passagem à volta de um tambor perfurado de grande diâmetro (tambor de drenagem).

As duas telas vão passar de seguida sobre uma série de rolos de prensagem com diâmetros decrescentes com o objetivo de aumentar progressivamente a pressão sobre a camada de lamas.

À saída, as duas telas vão-se separar após passarem o rolo de acionamento e o bolo de lamas é descarregado sobre a tremonha de receção da bomba de parafuso que mistura as lamas com a cal.

Os filtrados e as águas de lavagem são enviados graviticamente em direção ao poço de “bombagem de Escorrências”.

Estabilização química das lamas

Esta operação tem como objetivo estabilizar quimicamente as lamas desidratadas provenientes da prensa, através do doseamento de cal viva.

A adição de cal irá provocar não só um aumento no pH das lamas (evitando-se assim a produção de maus cheiros), como também permitir aumentar o teor de cálcio das lamas, o que as torna de grande valor para a sua utilização na agricultura, devido ao seu elevado teor em matéria orgânica e ao fator corretivo que vai introduzir nos solos onde são aplicadas.

DAF – Flotação por ar dissolvido

Este equipamento tem como principio o adensamento por flotação.

É uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. Com isso verifica-se que as partículas aderem às bolhas, formando uma espuma que pode ser removida.

Com a implementação deste equipamento podemos garantir uma água tratada de qualidade considerável que nos permite desidratar mais lamas durante maior n.º de horas, diminuindo consideravelmente a carga do efluente.

O equipamento foi montado antes da saída do canal Parshall, reforçando a extração de partículas sólidas mais finas e reutilizando essa mesma água para o equipamento GDD (responsável pela desidratação de lamas), sendo o excedente descarregado no canal após tratamento.

Descarga do efluente

Após ser sujeito aos tratamentos apresentados anteriormente, o efluente é descarregado no solo, com um caudal médio diário no ano de 2018 de 414,18 m3/dia. A medição do canal de efluente tratado é realizada em canal Parshall utilizando um sensor ultrasónico.

Cumprindo o disposto na Licença de Descarga de Águas Residuais, Alvará n.º AR/2011/42, são realizadas mensalmente colheitas de água, imediatamente à saída da ETAR da instalação, sendo a mesma enviada para um laboratório acreditado, INOVA – Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores.

Tendo em consideração os Valores Limites de Emissão (VLE) definidos pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto e os Valores de Emissão Associados (VEA) definidos nas MTDs para a atividade do matadouro, constata-se que para alguns dos parâmetros monitorizados os limites foram ultrapassados.

O facto de existiram alguns parâmetros não conformes, está essencialmente relacionado com a carga orgânica presente nas águas residuais, que se encontra diretamente dependente do tipo e da quantidade de animais abatidos no dia em que é feita a recolha da amostra para análise.

O IAMA – Matadouro de São Miguel celebrou um contrato de serviços de consultadoria com a empresa LiberAqua - Tratamento de Águas, Lda, com o objectivo de proceder ás devidas correções tendo em vista o cumprimento de todos os VLE e VEA.