## Folha1
ANEXO – MELHORES TÉCNICAS DISPONÍVEIS
BREF - Incineração de Resíduos ¦ Data de adoção: 3.dez.2019¦ Versão: dez.2019
n.º atribuído de acordo com o BREF ou documento Conclusões MTD | Descrição de acordo com o BREF ou Conclusões MTD | MTD prevista | Descrição do modo de implementação / Motivo da não aplicabilidade / Descrição da técnica alternativa implementada | Valores VEA/VCA previstos (projeto) | Documento | Observações
1. CONCLUSÕES SOBRE AS MTD
1.1 Sistemas de gestão ambiental
MTD | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral, constitui MTD a elaboração e aplicação de um sistema de gestão ambiental (SGA) que incorpore os seguintes elementos:
1. i. | Compromisso, liderança e responsabilidade das chefias, incluindo a gestão de topo, na aplicação de um SGA eficaz; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. ii. | Análise que inclua a determinação do contexto da organização, a identificação das necessidades e expetativas das partes interessadas e a identificação das características da instalação associadas a eventuais riscos para o ambiente (ou para a saúde humana), bem como da legislação em vigor em matéria de ambiente; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. iii. | Desenvolvimento de uma política ambiental que inclua a melhoria contínua do desempenho ambiental da instalação; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. iv. | Estabelecimento de objetivos e de indicadores de desempenho em relação a aspetos ambientais significativos, incluindo a salvaguarda do cumprimento da legislação em vigor; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. v. | Planeamento e execução dos procedimentos e ações (incluindo, se for caso disso, medidas corretivas e preventivas), necessários para alcançar os objetivos ambientais e evitar riscos ambientais; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. vi. | Determinação das estruturas, das funções e das responsabilidades associadas aos aspetos e objetivos ambientais e disponibilização dos recursos financeiros e humanos necessários; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. vii. | Garantia da competência e da sensibilização necessárias do pessoal cujo trabalho pode afetar o desempenho ambiental da instalação (por exemplo, fornecendo informação e formação); | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. viii. | Comunicação interna e externa; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. ix. | Promoção da participação dos trabalhadores em boas práticas de gestão ambiental; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. x. | Criação e manutenção de um manual de gestão e de procedimentos escritos para o controlo de atividades com impacte ambiental significativo, bem como dos correspondentes registos; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xi. | Planeamento operacional eficaz e controlo de processos eficaz; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xii. | Execução de programas de manutenção adequados; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xiii. | Protocolos de preparação para situações de emergência e de resposta a situações de emergências, incluindo a prevenção e/ou atenuação dos impactes (ambientais) adversos dessas situações; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xiv. | Consideração, na fase de conceção de novas instalações ou da reconceção de instalações, ou de partes destas, dos impactes ambientais ao longo da vida das instalações ou partes de instalações, incluindo a construção, a manutenção, o funcionamento e o desmantelamento; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xv. | Execução de um programa de monitorização e medição, recorrendo, se necessário, à informação constante do relatório de referência sobre a monitorização das emissões para a água e a atmosfera das instalações abrangidas pela Diretiva Emissões Industriais (Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations); | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xvi. | Realização regular de avaliações comparativas setoriais; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xvii. | Auditoria interna periódica e independente (tanto quanto possível) e auditoria externa periódica independente para avaliar o desempenho ambiental e determinar se o SGA cumpre ou não o previsto e está a ser devidamente aplicado e mantido; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xviii. | Avaliação das causas de desconformidades, aplicação de medidas corretivas de resposta a desconformidades, análise da eficácia das medidas corretivas e determinação da existência ou do potencial de ocorrência de desconformidades semelhantes; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xix. | Revisão periódica, pela gestão de topo, do SGA e da aptidão, adequação e eficácia continuadas daquele; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
1. xx. | Acompanhamento e ponderação do desenvolvimento de técnicas mais limpas. | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
| Especificamente para instalações de incineração e, se for caso disso, em instalações de tratamento de cinzas de fundo, constitui também MTD incorporar os seguintes elementos no SGA: | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE
1. xxi. | No caso de instalações de incineração, gestão dos fluxos de resíduos (ver MTD 9); | Implementado | Documento de pré- aceitação de resíduos e caracterização; identificação resíduos produzidos na instalação |  | 1.xxi.procedimento_resíduos
1. xxii. | No caso de instalações de tratamento de cinzas de fundo, gestão da qualidade do material produzido (ver MTD 10); | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | da responsabilidade da MUSAMi
1. xxiii. | Plano de gestão de produtos residuais que inclua medidas destinadas a: | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | da responsabilidade da MUSAMi
1. xxiii. a) | Minimizar a geração de produtos residuais; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | da responsabilidade da MUSAMi
1. xxiii. b) | Otimizar a reutilização, regeneração, reciclagem e/ou valorização energética dos produtos residuais; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | da responsabilidade da MUSAMi
1. xxiii. c) | Assegurar a eliminação adequada dos produtos residuais; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | da responsabilidade da MUSAMi
1. xxiv. | No caso das instalações de incineração, plano de gestão para CDCNF (ver MTD 18); | Implementado | Identificados os principais CDNCF; conceção de equipamento critico, por exemplo com eliminação by-pass filtro mangas e compartimentação plano de manutenção preventivo; monitorização das emissões arranque/paragem |  | 1.xxiv.10215-TME-E-A08-TGY-SPC-0002-R00-POR 20b.10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR Ver Ponto 2.1_documento_ 1.xxiv. Ver Ponto 2.1 do xxiv.Documento Requisitos ambientais rev04 | Plano de manutenção preventiva será entregue antes do comissionamento
1. xxv. | No caso das instalações de incineração, plano de gestão de acidentes (ver o ponto 2.4) | Implementado | plano de deteção de incendios |  | 1.xxv.10215-CME-E-GEN-FPR-PCG-0004 | O plano de gestão de acidentes deverá ser elaborado em exploração pelo DO
1. xxvi. | No caso de instalações de tratamento de cinzas de fundo, gestão das emissões difusas de partículas (ver MTD 23); | Implementado | Aplicação de medidas para evitar a dispersão de acordo com a MTD 24 |  | 1.xxvi.e.2.4.12 Sistema de Tratamento de Sólidos Resíduais rev01 | Sistema confinado
1. xxvii. | Plano de gestão de odores, nos casos em que seja previsível e/ou tenha sido comprovada a ocorrência de odores incómodos para recetores sensíveis (ver o ponto 2.4); | Implementado | medidas de minimização: fossa com portas e todo o sistema em pressão negativa |  | 1.xxvii.e.2.4.2 Área de Receção de RI, REU, RSA.... | Plano de gestão de odores faz parte do SGA a cargo da MUSAMI
1. xxviii. | Plano de gestão do ruído (ver também MTD 37), nos casos em que seja previsível e/ou tenha sido comprovada a ocorrência de ruídos incómodos para recetores sensíveis (ver ponto 2.4). | Implementado | Medição de ruido medidas de controlo |  | Ver ponto 3 do Documento 1.xxiv Documento Requisitos ambientais rev04 Ver ponto.2.1 do 1.xxiv Documento Requisitos ambientais rev04 | Será realizado estudo durante a construção e após o arranque a entregar posteriomente. Plano de gestão de ruido incluido no SGA a cargo da MUSAMI
1.2 Monitorização
MTD 2. | Constitui MTD a determinação da eficiência elétrica bruta, da eficiência energética bruta ou da eficiência da caldeira da instalação de incineração no seu todo ou de todas as partes importantes desta. | Implementado | Em projeto calculado eficiencia energética | Caso 1 - 073; Caso 2 - 0,75 | 2. Cálculo da eficiência energética da CVE rev02 | A eficiência elétrica bruta, a eficiência energética bruta ou a eficiência da caldeira será realziado no ensaio de desempenho a plena carga na fase de comissionamento
MTD 3. | Constitui MTD a monitorização dos principais parâmetros de processo relevantes para as emissões para a atmosfera e para o meio aquático, incluindo os que se indicam a seguir: | Implementado | Monitorização continua dos gases de combustão; Medição continua da temperatura de combustão Os efluentes serão encaminhados para a ETAL |  | Ver ponto 1.2 do Documento 3. 10215-TME-E-E10-TGY-SPC-0001-R00-POR Ver ponto 9 do Documento 3. e.2.4.22 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos rev0 Ver pontos 1 e 3 do Documento 3. e.2.4.22 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos rev01 | Os efluentes das escórias e cinzas serão enviados para bacia de equalização para posterior encaminhamento para a ETAL. Na ETAL serão avaliados os parametros conforme licença, e que já incluem os mencionados na referida MTD
MTD 4. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência a seguir indicada, das emissões canalizadas para a atmosfera, em conformidade com as normas EN. Na ausência de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. | Implementado | Sistema de monitorização em continuo previsto. Tomada para recolha de amostras pontuais |  | Ver ponto 3 do Documento 3. e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01 | As monitorizações pontuais serão realizadas com a frequencia prevista por fornecedor externo, pelo ponto de recolhapara amostragem. Inclui medição em continuo do HF. PCDD/F, considerando a tipologia de resíduos provfenientes de um TMB a montante considera-se que serão estáveis pelo que bastará a moniotirzação semestral PCB sob forma de dioxina: considerando a tipologia de resíduos admissiveis, a jusante de um TMB, considera-se ser expetável emissões estáveis e inferiores a 0.01 ng WHO-TEQ/Nm3
MTD 5. | Constitui MTD a monitorização adequada das emissões canalizadas para a atmosfera de instalações de incineração em CDCNF. | Implementado | Medição direta das emissões com recurso ao sistema de monitorização em continuo |  | Ver ponto 3 do Documento 3. e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01
MTD 6. | Constitui MTD a monitorização, no mínimo com a frequência a seguir indicada, das emissões para o meio aquático provenientes de LGC e/ou do tratamento de cinzas de fundo, em conformidade com as normas EN. Na ausência de normas EN, constitui MTD a utilização de normas ISO, normas nacionais ou outras normas internacionais que garantam a obtenção de dados de qualidade científica equivalente. | Implementado | Fornecimento de laboratório para determinação analitica de efluentes liquidos |  | Ver ponto 2 do Documento 6. e.2.4.25 Laboratórios, oficinas, armazéns e equipamento fixo de manutenção rev01 | A implementar pela MUSAMI.
MTD 7. | Constitui MTD a monitorização do teor de substâncias não queimadas em escórias e cinzas de fundo em instalações de incineração com a frequência mínima a seguir indicada e em conformidade com as normas EN. | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
MTD 8. | Para a incineração de resíduos perigosos que contenham POP, constitui MTD a determinação do teor de POP nos fluxos de saída (por exemplo, escórias e cinzas de fundo, gases de combustão ou águas residuais) após a entrada em serviço de instalações de incineração e após cada alteração que possa afetar significativamente o teor de POP nos fluxos de saída. | Não implementado | Não aplicável. Não está previsto a incineração de resíduos perigosos que contenham POP acima dos limiares previstos
1.3 Desempenho ambiental geral e desempenho geral na combustão
MTD 9. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral de instalações de incineração por meio da gestão de fluxos de resíduos (ver MTD 1), constitui MTD o recurso a todas as técnicas a., b. e c. a seguir indicadas, e, se for caso disso, também às técnicas d., e. e f.. | Implementado | Documento de pré- aceitação de resíduos e caracterização; identificação resíduos produzidos na instalação |  | 1.xxi.procedimento_resíduos | Em exploração ficará a cargo da MUSAMI a verificação da compatibiidade de misturas e respetivos ensaios com dados fornecidos pelos detentores de resíduos
9. a) | Determinação dos tipos de resíduos que podem ser incinerados
9. b) | Criação e implementação da caracterização de resíduos e de procedimentos de pré-aceitação
9. c) | Criação e implementação de procedimentos de aceitação de resíduos
9. d) | Criação e implementação de um sistema de rastreamento de resíduos e de inventário
9. e) | Separação de resíduos
9. f) | Verificação da compatibilidade dos resíduos antes da mistura ou mistura de resíduos perigosos
MTD 10. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral de instalações de tratamento de cinzas de fundo, constitui MTD a inclusão no SGA de elementos de gestão da qualidade do material produzido (ver MTD 1). | Não implementado | Não se aplica em fase de RECAPE |  |  | Da responsabilidade da MUSAMI
MTD 11. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral de instalações de incineração, constitui MTD a monitorização dos resíduos entregues no âmbito dos procedimentos de aceitação de resíduos (ver MTD 9 c.), incluindo, consoante o risco associado aos resíduos entrados, os elementos a seguir indicados.
Resíduos sólidos urbanos e outros resíduos não perigosos:
| • Deteção de radioatividade; | Não implementado |  |  |  | Não está previsto contratualmente
| • Pesagem dos resíduos recebidos; | Implementado | Báscula com sistema de gestão de dados |  | 11.e.2.4.1 Equipamento de pesagem
| • Inspeção visual; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
| • Amostragem periódica dos resíduos recebidos e análise das principais propriedades/substâncias (por exemplo, poder calorífico e teor de halogénios e de metais/metaloides). No caso dos resíduos sólidos urbanos, implica a descarga separada. | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
Lamas de depuração:
| • Pesagem dos resíduos recebidos (ou medição do caudal, se as lamas de depuração chegarem por canalização); | Implementado | Báscula com sistema de gestão de dados |  | 11.e.2.4.1 Equipamento de pesagem
| • Inspeção visual, tanto quanto tecnicamente possível; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
| • Amostragem periódica e análise das propriedades/substâncias mais importantes (por exemplo, poder calorífico e teor de humidade, de cinzas e de mercúrio). | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
Resíduos perigosos, com exceção dos resíduos hospitalares
| • Deteção de radioatividade | Não implementado |  |  |  | Não está previsto contratualmente
| • Pesagem dos resíduos recebidos | Implementado | Báscula com sistema de gestão de dados |  | 11.e.2.4.1 Equipamento de pesagem
| • Inspeção visual, tanto quanto tecnicamente possível; | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
| • Verificação e comparação dos resíduos recebidos com a declaração do produtor dos resíduos | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
| • Amostragem: | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
- da carga de todos os camiões-cisterna e reboques a granéis
- dos resíduos embalados (por exemplo, em tambores, contentores intermédios de granéis (IBC) ou embalagens mais pequenas)
| e análise: | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
- dos parâmetros de combustão (incluindo poder calorífico e ponto de inflamação)
- da compatibilidade dos resíduos, para detetar possíveis reações perigosas quando da combinação ou da mistura de resíduos, antes do armazenamento (MTD 9 f.)
- das substâncias mais importantes, incluindo POP, halogéneos, enxofre e metais/metaloides
Resíduos hospitalares
| • Deteção de radioatividade | Não se aplica
| • Pesagem dos resíduos recebidos | Não se aplica
| • Inspeção visual da integridade das embalagens | Não se aplica
MTD 12. | A fim de reduzir os riscos ambientais associados à receção, manuseamento e armazenamento de resíduos, constitui MTD o recurso a ambas as técnicas a seguir indicadas.
12. a) | Impermeabilização de superfícies, com uma infraestrutura de drenagem adequada | Implementado | Sistema de recolha, dreangem e encaminhamentos para a ETAL |  | 12.a). e.2.4.22 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos rev01
12. b) | Adequação da capacidade de armazenamento de resíduos | Implementado | Bunker com capacidade reserva para 7 dias |  | 1.xxvii.e.2.4.2 Área de Receção de RI, REU, RSA....
MTD 13. | A fim de reduzir os riscos ambientais associados ao armazenamento e manuseamento de resíduos hospitalares, constitui MTD o recurso a uma combinação das técnicas a seguir indicadas.
13. a) | Manuseamento automatizado ou semiautomatizado de resíduos | Não se aplica
13. b) | Incineração de contentores selados não-reutilizáveis, caso sejam utilizados | Não se aplica
13. c) | Limpeza e desinfeção de contentores reutilizáveis, caso sejam utilizados | Não se aplica
MTD 14. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral da incineração de resíduos, reduzir o teor de substâncias não-queimadas nas escórias e cinzas de fundo e reduzir as emissões para a atmosfera provenientes da incineração de resíduos, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.
14. a) | Combinação e mistura de resíduos | Implementado | Mistura no bunker com garra/ponte rolante |  | 14.a).e.2.4.3 Equipamento de Manuseamento dos Resíduos da Fossa rev0
14. b) | Sistema de controlo avançado | Implementado | Otimização da combustão através de sistema de regulação e controlo “Automatic Combustion Control” (ACC) |  | 14.b). e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01
14. c) | Otimização do processo de incineração | Implementado | Otimização da combustão através de sistema de regulação e controlo “Automatic Combustion Control” (ACC) |  | 14.b). e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01
MTD 15. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral de instalações de incineração e de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD a elaboração e aplicação de procedimentos para o ajuste das regulações da instalação, por exemplo por meio do sistema de controlo avançado (ver descrição no ponto 2.1), sempre que necessário e viável, com base na caracterização e no controlo do resíduo (ver MTD 11). | Implementado | Otimização da combustão através de sistema de regulação e controlo “Automatic Combustion Control” (ACC) |  | 14.b). e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01
MTD 16. | A fim de melhorar o desempenho ambiental geral de instalações de incineração e de reduzir as emissões para a atmosfera, constitui MTD a elaboração e aplicação de procedimentos operacionais (por exemplo, organização da cadeia de abastecimento e funcionamento contínuo em vez de descontínuo) destinados a limitar, tanto quanto possível, as operações de paragem e arranque. | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
MTD 17. | A fim de reduzir as emissões para a atmosfera e, se for caso disso, para o meio aquático provenientes de instalações de incineração, constitui MTD a garantia de que o sistema LGC e a estação de tratamento de águas residuais são adequadamente concebidos (por exemplo, considerando os caudais máximos e as concentrações máximas de poluentes), funcionam dentro dos limites para os quais foram projetados e são mantidos de modo a otimizar a sua disponibilidade. | Implementado | Reator a seco e filtro mangas; injeção de carvão ativado e bicarbonato de sódio; injeção de ureia na caldeira; monitorização continua; otimização do processo de combustão |  | 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
MTD 18. | A fim de reduzir a frequência da ocorrência de CDCNF e de reduzir as emissões para a atmosfera e, se for caso disso, para o meio aquático provenientes de instalações de incineração durante CDCNF, constitui MTD a elaboração e execução de um plano de gestão de CDCNF baseado no risco, integrado no sistema de gestão ambiental (ver MTD 1), que inclua todos os seguintes elementos:
| Identificação de potenciais CDCNF (por exemplo, falha de equipamentos críticos para a proteção do ambiente), das causas principais daquelas e das potenciais consequências das mesmas e revisão e atualização regulares da lista de CDCNF identificadas na sequência da avaliação adiante referida; | Implementado | Identificados os principais CDNCF; conceção de equipamento critico, por exemplo com eliminação by-pass filtro mangas e compartimentação plano de manutenção preventivo; monitorização das emissões arranque/paragem |  | 1.xxiv.10215-TME-E-A08-TGY-SPC-0002-R00-POR 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR Ver Ponto 2.1_documento_ 1.xxiv. Ver Ponto 2.1 do Documento Requisitos ambientais rev04 | Plano de manutenção preventiva será entregue antes do comissionamento
Conceção adequada do equipamento crítico (por exemplo, compartimentação do filtro de mangas, técnicas de aquecimento dos gases de combustão e eliminação da necessidade de contornar o filtro de mangas durante os arranques e paragens, etc.);
Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva dos equipamentos críticos (ver MTD 1 xii.);
Monitorização e registo das emissões em CDCNF e das circunstâncias associadas (ver MTD 5);
| Avaliação periódica das emissões que ocorrem em CDCNF (por exemplo, frequência e duração das ocorrências e quantidade de poluentes emitidos) e aplicação das medidas corretivas eventualmente necessárias. | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Da responsabiidade da MUSAMI
1.4 Eficiência energética
MTD 19. | A fim de aumentar a eficiência de recursos de instalações de incineração, constitui MTD o recurso a uma caldeira de recuperação de calor. | Implementado | A caldeira, integrada no forno, do tipo com tubos de água de circulação natural equipada com tubos evaporantes, sobreaquecedores e economizadores |  | Ver ponto 2 do Documento 3.10215-TME-E-E10-TGY-SPC-0001-R00-POR
MTD 20. | A fim de aumentar a eficiência energética de instalações de incineração, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.
20. a) | Secagem das lamas de depuração | Implementado | Armazenamento temporário no bunker antes da introdução no forno
20. b) | Redução do caudal dos gases de combustão | Implementado | Recirculação dos gases de combustão |  | Ver pontos 2 e 7 do Docucmento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
20. c) | Minimização das perdas de calor | Implementado | Caldeira com forno integrado;Otimização da caldeira e isolamento; otimização do processo, controlando diversos parâmetros como seja temperatura do ar primário e secundário |  | 3.10215-TME-E-E10-TGY-SPC-0001-R00-POR
20. d) | Otimização da conceção das caldeiras | Implementado | Otimização da combustão através de sistema de regulação e controlo “Automatic Combustion Control” (ACC); geometria da camara de combustão, nível e inclinação de injeção do ar foi definida com base nos cálculos CFD de foram a otimizar a eficiência do processo e respeitar a temperatura mínima a combustão |  | 20.d).10215-RIN-E-E00-TGY-CAL-0001-B00-POR
20. e) | Permuta de calor de baixa temperatura de gases de combustão | Implementado | Permutador a saída de filtro mangas para recuperação de calor |  | Ver ponto 5 do Docucmento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
20. f) | Condições de vapor elevadas | Implementado | A caldeira produz vapor sobreaquecido a 48,1 bar e 440 ° e utilizados materiais resistentes à atmosfera oxidante a altas temperaturas. |  | 3.10215-TME-E-E10-TGY-SPC-0001-R00-POR
20. g) | Cogeração | Implementado | Cogeração de calor e eletricidade em que o calor (principalmente do vapor que sai da turbina) é utilizado na produção de vapor destinado à Central do Caldeirão |  | 20.g).10215-TME-E-H00-000-SPC-0001-R00-POR
20. h) | Condensação de gases de combustão | Implementado | Permutador a saída de filtro mangas para recuperação de calor |  | Ver ponto 5 do Docucmento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
20. i) | Manuseamento de cinzas de fundo secas | Implementado | Recolha no extrator de escórias e arrefecimento por agua |  | Ver ponto 2.7 do Documento 20.i).e.2.4.9 Forno caldeira rev01
1.5 Emissões para a atmosfera
1.5.1 Emissões difusas
MTD 21. | A fim de evitar ou de reduzir as emissões difusas de instalações de incineração, incluindo emissões de odores, constitui MTD:
| • o armazenamento de resíduos sólidos e de resíduos pastosos a granel odoríferos e/ou suscetíveis de libertarem substâncias voláteis em edifícios confinados, sob pressão subatmosférica controlada, e a utilização do ar extraído como ar de combustão na incineração ou, havendo risco de explosão, o encaminhamento do mesmo para outro sistema de redução, que seja adequado; | Implementado | extração de ar para manutenção de bunker em depressão; fecho das portas; sistema de descarga desenhado para minimzar odores |  | 1.xxvii.e.2.4.2 Área de Receção de RI, REU, RSA.
| • o armazenamento de resíduos líquidos em reservatórios sob pressão adequada controlada e a ligação das purgas dos reservatórios à alimentação de ar da combustão ou a outro sistema de redução, que seja adequado; | Implementado | Todos os resíduos serão depositados na fossa. Os óleos serão admitidos por transfega para reservatório e encaminhado para os queimadores auxiliares Os subprodutos animais serão descarregados na fossa e as gorduras serão encaminhadas para reservatório para posterior uso nos queimadores auxiliares |  | 21.e.2.4.5 Área de Receção e Armazenamento de Óleos Usados rev01 21.e.2.4.6 Áreas de Receção e Armazenamento de Gorduras e Farinhas Animais rev01 1.xxvii.e.2.4.2 Área de Receção de RI, REU, RSA.
• o controlo do risco de emissão de odores durante os períodos de paragem completa, quando não está disponível capacidade de incineração, por exemplo por meio:
| - do encaminhamento do ar purgado ou extraído para um sistema de tratamento alternativo, por exemplo um depurador de gases por via húmida (wet scrubber) ou um leito de adsorção fixo; |  | O ar extraido da fossa nas paragens è encaminhado para a chaminé |  |  | Conforme aos requerimentos contratuais
| - da minimização da quantidade de resíduos armazenada, por exemplo interrompendo, reduzindo ou transferindo a receção de resíduos, no âmbito da gestão dos fluxos de resíduos (ver MTD 9); | Implementado | A fossa tem capacidade de armazenamento até uma altura de 15 metros em caso de necessidade. Existe possbillidade de desvio para Aterro para deposição temporária
| - do armazenamento de resíduos em fardos adequadamente selados. | Implementado | MUSAMI tem sistema que permite enfardamento e sleagem de rolos de resíduos
MTD 22. | A fim de evitar emissões difusas de compostos voláteis provenientes do manuseamento de resíduos líquidos ou gasosos que sejam odoríferos e/ou suscetíveis de libertar substâncias voláteis em instalações de incineração, constitui MTD a introdução dos resíduos nos fornos por alimentação direta. | Não implementado | Não aplicável. Não se preve a receção de residuos gasosos. No que se refere a residuos liquidos preve-se apenas os indicados na MTD 21
MTD 23. | A fim de evitar ou de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas provenientes do tratamento de escórias e cinzas de fundo, constitui MTD a inclusão no sistema de gestão ambiental (ver MTD 1) das seguintes práticas de gestão de emissões difusas de partículas:
| - identificação das fontes mais importantes de emissões difusas de partículas (utilizando, por exemplo, a norma EN 15445); | Não implementado | Não aplicável.Não se preve emissõe difusas uma vez que o circuito é fechado e realziado em espaço confinado |  | 1.xxvi.e.2.4.12 Sistema de Tratamento de Sólidos Resíduais rev01
| - definição e aplicação de medidas e técnicas adequadas para evitar ou reduzir emissões difusas num determinado período. | Implementado | Edificios e equipamento confinado
MTD 24. | A fim de evitar ou de reduzir as emissões difusas para a atmosfera de partículas provenientes do tratamento de escórias e cinzas de fundo, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.
24. a) | Confinamento e cobertura dos equipamentos | Implementado | Confinameno em edificio fechado
24. b) | Limitação da altura de descarga | Implementado | Uso de de tapetes com altura otimizada
24. c) | Proteção das pilhas relativamente aos ventos dominantes | Implementado | Edifício e baia coberta |  | 1.xxvi.e.2.4.12 Sistema de Tratamento de Sólidos Resíduais rev0
24. d) | Utilização de aspersores de água | Não implmentado | Não aplicável. Edifícios e equipamento fechado
24. e) | Otimização do teor de humidade | Implementado | As escórias permaneceram nuna área de maturação até valor teor de humidade ser aproximadamene 15%
24. f) | Funcionamento a pressão subatmosférica | Não implementado | Não aplicável. Cinzas e escórias não apresentam baixo teor de humidade
1.5.2 Emissões canalizadas
1.5.2.1 Emissões de partículas, metais e metaloides
MTD 25. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de partículas, metais e metaloides para a atmosfera provenientes da incineração de resíduos, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
25. a) | Filtração por filtro de mangas | Implementado | Filtro mangas | ver tabela abaixo | 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
25. b) | Precipitação em precipitador eletrostático | Não implementado | Não aplicável. A linha de tratamento previsto contempla recirculação de gases
25. c) | Injeção de sorventes secos | Implementado | uso de carvão ativado em reator semi-seco
25. d) | Depuração de gases por via húmida (wet scrubber) | Não implementado | Não aplicável. A linha de tratamento previsto contempla recirculação de gases
25. e) | Adsorção em leito fixo ou móvel | Não implementado | Não aplicável. A linha de tratamento previsto contempla recirculação de gases
MTD 26. | A fim de reduzir as emissões de partículas canalizadas para a atmosfera provenientes do tratamento confinado de escórias e de cinzas de fundo com extração de ar (ver MTD 24 f.), constitui MTD o tratamento do ar extraído com um filtro de mangas (ver o ponto 2.2). | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 24f)
1.5.2.2 Emissões de HCl, HF e SO2
MTD 27. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de HCl, HF e SO2 para a atmosfera provenientes da incineração de resíduos, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
27. a) | Depuração de gases por via húmida (wet scrubber) | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 27 b) | ver tabela abaixo | 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
27. b) | Absorção por absorventes semi-húmidos | Implementado | Sistema semi-seco com adição de carvaõ ativado, cal e água
27. c) | Injeção de sorventes secos | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 27 b)
27. d) | Dessulfuração direta | Não implementado | Não aplicável. Incineração por grelhas
27. e) | Injeção de sorvente na caldeira | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 27 b)
MTD 28. | A fim de reduzir os picos de emissão canalizados de HCl, HF e SO2 para a atmosfera provenientes da incineração de resíduos, limitando o consumo de reagentes e a quantidade de produtos residuais gerados na injeção de sorventes secos e pelos absorventes semi-húmidos, constitui MTD o recurso à técnica a. ou a ambas as técnicas a seguir indicadas.
28. a) | Dosagem otimizada automática de reagentes | Implementado | Sistema de controlo Feedforeward + feedback |  | Ver ponto 3.1 do Documento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
28. b) | Recirculação de reagentes | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 28 a). Tecnica alternatica com cinzas do filtro de mangas, por via mecânica, diretamente no reator semi-seco, de modo a minimizar ulteriormente o consumo de reagente alcalino. |  | Ver ponto 3.2 do Documento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
1.5.2.3 Emissões de NOx, N2O, CO e NH3
MTD 29. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de NOX para a atmosfera, limitando as emissões de CO e N2O provenientes da incineração de resíduos, assim como as emissões de NH3 provenientes da RNCS e/ou RCS, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas.
29. a) | Otimização do processo de incineração | Implementado | Otimização através de sistema de regulação e controlo “Automatic Combustion Control” (ACC) que permite otimizar a quantidade e distribuição de ar pelas zonas da grelha | ver tabela abaixo | 14.b).. e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01
29. b) | Recirculação de gases de combustão | Implementado | Técnicas alternativas: controlo do ar primário e secundário |  | Ver pontos 2 e 7 do Docucmento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
29. c) | Redução não-catalítica seletiva (RNCS) | Implementado | Sistema DeNox por SNCR com adição de ureia |  | Ver ponto 2.1 do Documento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
29. d) | Redução catalítica seletiva (RCS) | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 29 c)
29. e) | Filtração por filtros de mangas catalíticos | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 29 c). Uso de técnicas alternativas: recirculação de gases
29. f) | Otimização da conceção e do funcionamento da RNCS/RCS | Implementado | Sistema de controlo dedicado que, com base na carga térmica do forno e da concentração de NOx na chaminé
29. g) | Depuração de gases por via húmida | Não se aplica | Não aplicável. Ver MTD 29 c)
1.5.2.4 Emissões de compostos orgânicos
MTD 30. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de compostos orgânicos, incluindo os PCDD/F e os PCB, para a atmosfera provenientes da incineração de resíduos, constitui MTD o recurso às técnicas a., b., c. e d. e a uma (ou a uma combinação) das técnicas e. a i. a seguir indicadas.
30. a) | Otimização do processo de incineração | Implementado | Otimização através de sistema de regulação e controlo “Automatic Combustion Control” (ACC) que permite otimizara incineração | ver tabela abaixo | 14.b).. e.2.4.17 Sistema de controlo e instrumentação rev01
30. b) | Controlo da alimentação dos resíduos | Não implementado | Não aplicável a resíduos urbanos
30. c) | Limpeza da caldeira em funcionamento e em paragem | Implementado | Instalados sopradores |  | Ver ponto 2.3.13 e 2.3.14 do Documento 3. 10215-TME-E-E10-TGY-SPC-0001-R00-POR
30. d) | Arrefecimento rápido dos gases de combustão | Implementado | Uso da técnica CFD. Design da caldeira que permite a redução da temperatura para valores inferiores a 200ª C antes do tratamento de gases |  | 20.d).10215-RIN-E-E00-TGY-CAL-0001-B00-POR
30. e) | Injeção de sorventes secos | Implementado | Uso de carvão ativado em reator semi-seco seguido de filtro mangas |  | Ver pontos 3.1 e 3.2 do Documento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
30. f) | Adsorção em leito fixo ou móvel | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 30 e)
30. g) | RCS | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 30 e)
30. h) | Filtração por filtros de manga catalíticos | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 30 e)
30. i) | Utilização de sorventes de carbono na depuração de gases por via húmida | Não implementado | Não aplicável por o sistema ser semi-seco
1.5.2.5 Emissões de mercúrio
MTD 31. | A fim de reduzir as emissões canalizadas de mercúrio para a atmosfera (incluindo picos de emissão de mercúrio) provenientes da incineração de resíduos, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
31. a) | Depuração de gases por via húmida (pH baixo) | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 31 b) | ver tabela abaixo
31. b) | Injeção de sorventes secos | Implementado | Injeção de bicarbonato de sódio +carvão ativado |  | Ver pontos 3.1, 3.2 e 4 do Documento 20b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
31. c) | Injeção de carvão ativado especial, muito reativo | Não implementado | Não aplicável em fase de RECAPE |  |  | Será seleccionado de acordo com a experiencia tida em outras centrais durantre o comissionamento
31. d) | Adição de bromo à caldeira | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 31 b)
31. e) | Adsorção em leito fixo ou móvel | Não implementado | Não aplicável. Ver MTD 31 b)
1.6 Emissões para a água
MTD 32. | A fim de evitar a contaminação de águas não contaminadas, reduzir as emissões para o meio aquático e aumentar a eficiência na utilização dos recursos, constitui MTD a separação das águas residuais e o tratamento dessas águas em função das suas características. | Implementado | A CVE possuirá uma rede de esgotos seletiva concebida de modo a recolher os diferentes tipos de efluentes produzidos de acordo com as suas características, |  | 3.10215-TME-E-M10-TGY-SPC-0001-R00-POR
MTD 33. | A fim de reduzir a utilização de água e de evitar ou reduzir a produção de águas residuais em instalações de incineração, constitui MTD o recurso a uma (ou uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
33. a) | Técnicas de LGC que não produzem águas residuais | Implementado | Não existe produção de águas residuais mas apenas produção de água minima por fenomenos de condensação uma vez que o sistema é semi-seco |  | Ver pontos 3.3.1 do Documento 20.b).10215-TME-E-F00-TGY-SPC-0002-R00-POR
33. b) | Injeção de águas residuais provenientes da LGC | Não implementado | Não aplicável
33. c) | Reutilização/reciclagem da água | Implementado | Aproveitamento das águas pluviais para diversos usos |  | Ver ponto 3 do Documento 3.10215-TME-E-M10-TGY-SPC-0001-R00-POR
33. d) | Manuseamento de cinzas de fundo a seco | Não implementado | Não aplicável tendo em contas as condiçoes edafo-climáticas locais
MTD 34. | A fim de reduzir as emissões para o meio aquático provenientes da LGC e/ou do armazenamento e tratamento de escórias e cinzas de fundo, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas e a técnicas secundárias tão próximas quanto possível da fonte, para evitar diluições.
Técnicas primárias
34. a) | Otimização do processo de incineração (ver MTD 14) e/ou do sistema LGC (por exemplo RNCS/RCS, ver MTD 29 f.) | Implementado | Reator a seco e filtro mangas; injeção de carvão ativado e bicarbonato de sódio; injeção de ureia na caldeira por sistema SNCR; monitorização continua; otimização do processo de combustão
Técnicas secundárias
Tratamento preliminar e tratamento primário
34. b) | Equalização | Implementado | 2 tanques de equalização |  | Ver ponto 2 do Documento 3.10215-TME-E-M10-TGY-SPC-0001-R00-POR
34. c) | Neutralização | Não implementado | Não se preve a produção de efluentes que necessitem de neutralziação
34. d) | Separação física, por exemplo crivos, peneiros, desarenadores, tanques de decantação primária | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
Tratamento físico-químico
34. e) | Adsorção em carvão ativado | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. f) | Precipitação | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. g) | Oxidação | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. h) | Permuta iónica | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. i) | Arrastamento (Stripping) | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. j) | Osmose inversa | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
Remoção final de sólidos
34. k) | Coagulação e floculação | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. l) | Sedimentação | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. m) | Filtração | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
34. n) | Flutuação | Não implementado | Não aplicávvel uma vez que o efluente será encaminhamento para a ETAL
1.7 Utilização eficiente de materiais
MTD 35. | A fim de aumentar a eficiência na utilização dos recursos, constitui MTD o manuseamento e o tratamento das cinzas de fundo separadamente dos produtos residuais da LGC. | Implementado | Sistemas independentes |  | 1.xxvi.e.2.4.12 Sistema de Tratamento de Sólidos Resíduais rev01
MTD 36. | A fim de aumentar a eficiência na utilização dos recursos no tratamento de escórias e cinzas de fundo, constitui MTD o recurso a uma combinação adequada das técnicas a seguir indicadas, com base numa avaliação dos riscos em função das propriedades perigosas das escórias e das cinzas de fundo.
36. a) | Crivagem e peneiração | Implementado | Crivo localizado giratório a seguir ao extrator e antes do separador magnético |  | Ver ponto 3.3 do Documento 1.xxvi.e.2.4.12 Sistema de Tratamento de Sólidos Resíduais rev01
36. b) | Trituração | Não implementado | Não aplicável. 80% das escorias são consideradas finas-medias < 35 mm
36. c) | Separação pneumática | Não implementado | Não aplicável, uma vez que a fração de inqueimados é inferior a 50 kg/Mg escórias (base seca) |  | 36. c)i. Declaração de Valores Garantidos rev02
36. d) | Valorização de metais ferrosos e não-ferrosos | Implementado | Separador magnético e Separador de corrente de Foucault para metais não ferrosos |  | Ver ponto 3.3 do Documento 1.xxvi.e.2.4.12 Sistema de Tratamento de Sólidos Resíduais rev01
36. e) | Maturação | Implementado | previsto 14 celulas de maturação com tempo de permanencia de 35 dias
36. f) | Lavagem | Não implementado | Não aplicável. O processo de maturação favorece a lixiviação de sais
1.8 Ruído
MTD 37. | A fim de evitar ou, se isso não for exequível, de reduzir as emissões de ruído, constitui MTD o recurso a uma (ou a uma combinação) das técnicas a seguir indicadas.
37. a) | Localização adequada dos equipamentos e dos edifícios | Implementado | Na zona envolvente não existem recetores |  | ver ponto 3 do Documento 1.e.2.1 Requisitos ambientais rev04
37. b) | Medidas operacionais | Implementado | Plano de manutenção/fecho de portas/equipamntos localizados em edificios
37. c) | Equipamento pouco ruidoso | Implementado | Selecionado em fase de projeto
37. d) | Redução do ruído | Implementado | Uso de equipamento em edifícios
37. e) | Equipamentos/infraestruturas de contenção do ruído | Implementado | Selecionado em fase de projeto
VLE - monitorização das emissões
|  | Proposto | Projeto
| Substance (s) | Tipo de amostragem | Valor garantido | VEA-MTD | Unidades
| Partículas | Continuo | 5 | 2-5 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Hydrogen fluoride (HF) | Continuo | <1 | <1 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Hydrochloric acid (HCl) | Continuo | 6 | 2-6 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Sulphur dioxide (SO2) | Continuo | 30 | 5-30 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) expressed as nitrogen dioxide for installations not using SCR | Continuo | 180 | 50-180 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Gaseous and vaporous organic substances, expressed as TOC | Continuo | 10 | < 3-10 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3 |  | 1
| Carbon monoxide (CO) | Continuo | 50 | 10-50 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Mercury and its compounds (as Hg) | Continuo | 10 | 1-10 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Ammonia (NH3) | Continuo | 10 | 2-10 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Total cadmium and thallium (and their compounds expressed as the metals) | Pontual | 0.02 | 0,005-0,02 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| other metals | Pontual | 0.3 | 0,01-0,3 | mg/Nm3 seco, 11% O2/μg/Nm3
| Dioxins and furans (ng TEQ/Nm³) | Pontual | 0.08 | < 0,01-0,08 | ngTE/m3