## Resumo_dados projeto
Poluente | F | q (kg/h) | CR | CF |  | Q (m3/h) | Te (K) | Ta (K) | ΔT | Hp | Hp
|  |  |  | rural | urb/ind |  |  |  |  | urb/ind | rural
partículas | 680 | 0.36889 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 36889 | 393.15 | 287.92 | 105.23 | 3.9951 | 3.647
NOx | 340 | 7.3778 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |  | 12.6337 | 11.5329
SO2 | 340 | 1.8444 | 0.1 | 0.015 | 0.03 |  |  |  |  | 7.5501 | 6.8516
Pressupostos projeto: | [6 empty] | s/ dependência |  |  | Hp urb/ind | 12.6337
Q | 36889 | m3/h | [7 empty] | Hp rural | 11.5329
Poluente/unidades | mg/m3 | mg/h | kg/h
Particulas | 10 | 368890 | 0.36889
NOx | 200 | 7377800 | 7.3778
SO2 | 50 | 1844450 | 1.8444 |  |  |  | c/ dependência chaminés |  |  | Hp urb/ind | não aplicável
[10 empty] | Hp rural | não aplicável
Considerações de projeto:
Estando o ponto mais alto da Central de Valorização Energética de Resíduos da ilha Terceira a uma cota de 34,5 m, impõe-se que a chaminé tenha no mínimo uma altura de 37,5 m, tendo-se optado em fase de projeto por uma chaminé com altura de 45 m, que está em perfeito acordo com o estipulado na lei.
[7 empty] | c/ dependência obstáculos |  |  | Hc | 29.5704
[7 empty] | VALOR FINAL |  |  | Hp urb/ind | 29.5704
[10 empty] | Hp rural | 29.5704
Note on B2: factor de correcção
Note on C2: caudal mássico do poluente
Note on D2: concentração de referencia
Note on E2: Média anual da concentração do poluente considerado.
Note on G2: caudal volúmico de exaustão
Note on H2: Temperatura do efluente
Note on I2: Temperatura ambiente
Note on G4: Beatriz Azevedo: Dados projeto
Note on H4: Beatriz Azevedo: Dados projeto 120ºC
Note on I4: Beatriz Azevedo: Temp média ambiente considerada em projeto 14,77ºC
Note on B10: Beatriz Azevedo: Caudal volúmico de gases indicado pelo fabricante
Note on B13: Beatriz Azevedo: VLE estipulado Diretiva 200/76/EC - Anexo V, tabela a)

## Resumo_dados atuais
Poluente | F | q (kg/h) | CR | CF |  | Q (m3/h) | Te (K) | Ta (K) | ΔT | Hp | Hp
|  |  |  | rural | urb/ind |  |  |  |  | urb/ind | rural
partículas | 680 | 0.18444 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 36889 | 422.82 | 289.4 | 133.42 | 2.7154 | 2.4788
NOx | 340 | 6.64 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |  | 11.5205 | 10.5167
SO2 | 340 | 1.4756 | 0.1 | 0.015 | 0.03 |  |  |  |  | 6.4911 | 5.8905
Pressupostos com base nos VLE atuais: | [6 empty] | s/ dependência |  |  | Hp urb/ind | 11.5205
Q | 36889 | m3/h | [7 empty] | Hp rural | 10.5167
Poluente/unidades | mg/m3 | mg/h | kg/h
Particulas | 5 | 184445 | 0.18444
NOx | 180 | 6640020 | 6.64
SO2 | 40 | 1475560 | 1.4756 |  |  |  | c/ dependência chaminés |  |  | Hp urb/ind | não aplicável
[10 empty] | Hp rural | não aplicável
[7 empty] | c/ dependência obstáculos |  |  | Hc | 29.5704
[7 empty] | VALOR FINAL |  |  | Hp urb/ind | 29.5704
[10 empty] | Hp rural | 29.5704
Note on B2: factor de correcção
Note on C2: caudal mássico do poluente
Note on D2: concentração de referencia
Note on E2: Média anual da concentração do poluente considerado.
Note on G2: caudal volúmico de exaustão
Note on H2: Temperatura do efluente
Note on I2: Temperatura ambiente
Note on G4: Beatriz Azevedo: Dados 2023
Note on H4: Beatriz Azevedo: Dados 2023 Tmédia tirada do sistema 149,67ºC
Note on I4: Beatriz Azevedo: Temp média em 2023 registada ao pé do condensador 16,25ºC (valor tirado do sistema)
Note on B10: Beatriz Azevedo: Caudal volúmico de gases indicado pelo fabricante
Note on B12: Beatriz Azevedo: VLEs estipulados Diretiva 200/76/EC - Anexo V, tabela a)

## Dependência chaminés
hi
Poluente | F | q (kg/h) | CR | CF |  | Q (m3/h) | Te (K) | Ta (K) | ΔT | hi | hi | Hp | Hp
|  |  |  | rural | urb/ind |  |  |  |  | urb/ind | rural | urb/ind | rural
partículas | 680 | 0.36889 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 36889 | 393.15 | 287.92 | 105.23 | 3.9951 | 3.647 | 12.6337 | 11.5329
NOx | 340 | 7.3778 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |  | 12.6337 | 11.5329
SO2 | 340 | 1.8444 | 0.1 | 0.015 | 0.03 |  |  |  |  | 7.5501 | 6.8516
hf
Poluente | F | q (kg/h) | CR | CF |  | Q (m3/h) | Te (K) | Ta (K) | ΔT | hf | hf | Hp | Hp
|  |  |  | rural | urb/ind |  |  |  |  | urb/ind | rural | urb/ind | rural
partículas | 680 |  | 0.15 | 0.03 | 0.05 |  |  | 287.92 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NOx | 340 |  | 0.14 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
SO2 | 340 |  | 0.1 | 0.015 | 0.03 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Verificação dependência |  |  | condições | urb/ind | rural
| Distância | chaminé existente |  | 1ª condição | SIM | SIM
| 0 | 45 |  | 2ª condição | NÃO | NÃO
|  |  |  | 3ª condição | SIM | SIM
Correcção Hp
Poluente | F | q (kg/h) | CR | CF |  | Q (m3/h) | Te (K) | Ta (K) | ΔT | hf | hf | Hp | Hp
|  |  |  | rural | urb/ind |  |  |  |  | urb/ind | rural | urb/ind | rural
partículas | 680 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 36889 | 393.15 | 287.92 | 105.23 | 0 | 0 | 0 | 0
NOx | 340 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.04 |  |  |  |  | 0 | 0
SO2 | 340 | 0 | 0.1 | 0.015 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0
| Hp | não aplicável
Note on B3: factor de correcção
Note on C3: caudal mássico do poluente
Note on D3: concentração de referencia
Note on G3: caudal volúmico de exaustão
Note on B10: factor de correcção
Note on C10: caudal mássico do poluente
Note on D10: concentração de referencia
Note on G10: caudal volúmico de exaustão
Note on E17: condições referidas no anexo I, ponto 2.1.2 a) da Port. 263/2005
Note on B18: entre chaminés
Note on C18: altura da chaminé existente
Note on B23: factor de correcção
Note on C23: caudal mássico do poluente
Note on D23: concentração de referencia
Note on G23: caudal volúmico de exaustão

## Dependência obstáculos_projeto
Verificação de dependência
altura do obstáculo | h0 | 27 |  | 1ª condição | SIM
Distância horizontal | D | 29 |  | 2ª condição | SIM
Largura do obstáculo | L | 58
|  | Hc | 29.5704
Considerações de projeto:
"obstáculo desfavorável é o próprio edifício da Estação de Valorização Energética de Resíduos da ilha Terceira onde se localiza a fonte em análise."